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1.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlewni ,,A” i ,,C” wg projektu budowlanego wykonawczego -  ,,Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni A i C w Pucku” .

Zamówienie obejmuje następujący zakres:

a) kolektory i kanały kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

b) kolektory i kanały kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami

c) odcinki wodociągów będących w kolizji do projektowanej kanalizacji, które będą przebudowane

d) przepompownie ścieków i podczyszczalnia wód opadowych.

ZESTAWIENIE KANAŁÓW KANALIZACJI SANITARNEJ

ZLEWNI A i C W PUCKU.

	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ        

	Nazwa kanału
	Ulica

	KANAŁ A1 odcinek I
	ul. 10 Lutego

	KANAŁ A1 odcinek II
	ul. 10 Lutego, Męczenników Piaśnicy

	KANAŁ A1 odcinek III
	ul. Męczenników Piaśnicy

	KANAŁ A1 odcinek IV
	ul. Nowy Świat, Armii Wojska Polskiego

	KANAŁ A1 odcinek V
	ul. Armii Wojska Polskiego

	KANAŁ A1.1
	ul. Hallera, Wejherowska, Dworcowa

	KANAŁ A1.1.1
	ul. Mestwina

	KANAŁ A1.2
	ul. Mor.Dywizjonu Lotniczego, Młyńska

	KANAŁ A1.2.1
	ul. Pokoju, Gdańska

	KANAŁ A1.2.2
	ul. Wałowa, Gdańska

	KANAŁ A1.2.3
	ul. Morska, Zamkowa, Plac Wolności

	KANAŁ A1.2.4
	ul. Kościelna, Judyckiego

	KANAŁ A1.2.5
	ul. Sambora, Plac Wolności, Bogusława

	KANAŁ A1.2.6
	ul. Sobieskiego, Plac Obrońców Wybrzeża

	KANAŁ A1.2.7
	ul. Sienkiewicza, Plac Obrońców Wybrzeża

	KANAŁ A1.2.8
	ul. 12 Marca

	KANAŁ A1.2.9
	ul. 1 Maja (Szpital)

	KANAŁ A1.2.10
	ul. 1 Maja, Kościuszki

	KANAŁ A1.3
	ul. Nowy Świat, Lipowa, Przebendowskiego

	KANAŁ A1.3.1
	ul. Lipowa, 1 Maja

	KANAŁ A1.3.2
	ul. Nowy Świat

	KANAŁ A1.3.2.1
	ul. Derdowskiego

	KANAŁ A1.3.3
	ul. Dunina, Polna

	KANAŁ A1.3.3.1
	ul. Dunina (ogródki)

	KANAŁ A1.4
	ul. Przebendowskiego

	KANAŁ A1.4.1
	ul. Polna

	KANAŁ A1.4.2
	ul. Majkowskiego

	KANAŁ A1.4.3
	ul. Sędzickiego

	KANAŁ A1.4.4
	ul. Abrahama

	KANAŁ A1.4.5
	ul,. Pomorska

	KANAŁ A1.4.6
	ul. Wejhera, Dworcowa

	KANAŁ A1.5 
	ul. Szystowskiego, Zamkowa

	KANAŁ A1.6
	ul. Łąkowa, Zamkowa

	KANAŁ A1.7
	ul. Żeglarzy

	KANAŁ A1.8
	ul. Zamkowa

	KANAŁ A1.9
	ul. Żeglarzy, Ceynowy,Marynarska

	KANAŁ C1
	ul. Nowy Świat, Klifowa

	KANAŁ C1.1
	ul. Kaprów, Przebendowskiego

	KANAŁ C1.2
	ul. Wybickiego

	KANAŁ C1.3
	ul. Wybickiego (ogródki)

	KANAŁ C1.5
	ul. Szyprów


          Zestawienie ilości  kanałów kanalizacji sanitarnej i przykanalików objętych opracowaniem projektu budowlanego-wykonawczego rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlewni A i C w Pucku ( w granicach administracyjnych miasta Puck ), przedstawia poniższa tabela;

A.  Kanalizacja sanitarna

1. Zlewnia  A i C

	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ        

 
 
 
 
	Kanał sanitarny z rur PVC
	Kanał z rur kamionkowych wykonany metodą

bezwykopkową
	Przykanaliki sanitarne z rur PVC

	
	Kanału DN 500
	Kanału DN 300
	Kanału DN250
	Kanału DN 200
	Kanał DN500
	Kanał DN300
	Kanał DN200
	Przył. DN250
	Przył. DN200
	Przył. DN160

	
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m

	KANAŁ A 1 odcinek I
	ul. 10 Lutego
	556,5
	
	
	68,0
	
	
	
	
	58,5
	158,0

	KANAŁ A 1 odcinek II
	ul. 10 Lutego,  1 Maja, Męczenników Piaśnicy
	175,0
	
	
	
	375,5
	
	
	
	3,5
	324,0

	KANAŁ A 1 odcinek III
	ul. Męczenników Piaśnicy
	203,5
	
	
	
	
	
	
	
	60,5
	554,5

	KANAŁ A 1 odcinek IV
	ul. Nowy Świat,  Armii Wojska Polskiego
	352,5
	92,0
	
	81,5
	
	
	
	
	161,0
	646,5

	KANAŁ A 1 odcinek V
	ul. Armii Wojska Polskiego
	
	326,0
	
	394,0
	
	
	
	
	122,0
	769,0

	KANAŁ A 1.1
	ul. Hallera, Wejherowska, Dworcowa
	
	
	
	479,0
	
	
	
	
	
	428,5

	KANAŁ A 1.1.1
	ul. Mestwina
	
	
	
	122,5
	
	
	
	
	
	234,5

	KANAŁ A 1.2
	ul. Mor.Dywizjonu Lotniczego, Młyńska
	
	22,0
	
	101,5
	
	56,0
	158,5
	
	46,0
	381,0

	KANAŁ A 1.2.1
	ul. Pokoju, Gdańska
	
	
	
	
	
	
	137,0
	
	6,0
	186,0

	KANAŁ A 1.2.2
	ul. Wałowa, Gdańska
	
	
	
	80,5
	
	
	135,5
	
	
	192,5

	KANAŁ A 1.2.3
	ul. Morska, Zamkowa, Plac Wolności
	
	
	
	184,0
	
	177,5
	
	
	
	484,1

	KANAŁ A 1.2.4
	ul. Kościelna, Judyckiego
	
	
	
	
	
	95,0
	67,0
	
	
	140,5

	KANAŁ A 1.2.5
	ul. Sambora, Plac Wolności,  Bogusława
	
	
	
	
	
	
	292,0
	
	
	535,5

	KANAŁ A 1.2.6
	ul. Sobieskiego, Plac Obrońców Wybrzeża
	
	
	
	308,5
	
	
	153,5
	
	
	555,0

	KANAŁ A 1.2.7
	ul. Sienkiewicza, Plac Obrońców Wybrzeża
	
	
	
	190,5
	
	
	
	
	
	228,0

	KANAŁ A 1.2.8
	ul. 12 Marca
	
	
	
	
	
	
	118,0
	
	
	136,0

	KANAŁ A 1.2.9
	ul. 1 Maja (Szpital)
	
	
	82,5
	
	
	
	
	
	
	28,5

	KANAŁ A 1.2.10
	ul. 1 Maja, Kościuszki
	
	
	
	165,0
	
	
	
	
	
	334,5

	KANAŁ A 1.3
	ul. Nowy Świat, Lipowa, Przebendowskiego
	
	588,5
	
	145,0
	
	
	
	
	145,5
	277,5

	KANAŁ A 1.3.1
	ul. Lipowa, 1 Maja
	
	147,0
	66,5
	342,0
	
	
	
	204,5
	669,0
	222,5

	KANAŁ A 1.3.2
	ul. Nowy Świat
	
	291,0
	
	49,0
	
	
	
	
	43,5
	92,0

	KANAŁ A 1.3.2.1
	ul. Derdowskiego
	
	78,0
	
	
	
	
	
	
	273,0
	

	KANAŁ A 1.3.3
	ul. Dunina, Polna
	
	305,5
	
	40,0
	
	
	
	
	115,8
	73,6

	KANAŁ A 1.3.3.1
	ul. Dunina (ogródki)
	
	
	
	222,0
	
	
	
	
	
	81,7

	KANAŁ A 1.4
	ul. Przebendowskiego
	
	250,0
	
	17,0
	
	
	
	
	294,0
	171,0

	KANAŁ A 1.4.1
	ul. Polna
	
	
	
	232,0
	
	
	
	
	211,5
	102,5

	KANAŁ A 1.4.2
	ul. Majkowskiego
	
	228,0
	
	
	
	
	
	
	307,0
	140,0

	KANAŁ A 1.4.3
	ul. Sędzickiego
	
	177,0
	
	28,0
	
	
	
	
	82,0
	12,0

	KANAŁ A 1.4.4
	ul. Abrahama
	
	
	
	465,5
	
	
	
	
	
	460,4

	KANAŁ A 1.4.5
	ul,. Pomorska
	
	
	
	157,5
	
	
	
	
	
	62,5

	KANAŁ A 1.4.6
	ul. Wejhera, Dworcowa
	
	
	
	228,5
	
	
	
	
	78,0
	377,0

	KANAŁ A 1.5
	ul. Szystowskiego, Zamkowa
	
	551,0
	474,0
	34,0
	
	
	
	
	89,0
	93,5

	KANAŁ A 1.6
	ul. Łąkowa, Zamkowa
	
	
	
	488,5
	
	
	
	
	11,5
	509,5

	KANAŁ A 1.7
	ul. Żeglarzy
	
	
	171,0
	
	
	
	
	
	
	50,5

	KANAŁ A 1.8
	ul. Zamkowa
	
	
	
	292,5
	
	
	
	
	
	140,5

	KANAŁ A 1.9
	ul. Żeglarzy, Ceynow, Marynarska
	
	
	
	222,5
	
	
	
	
	130,0
	126,5

	KANAŁ C 1
	ul. Nowy Świat, Klifowa
	
	413,0
	199,0
	490,5
	
	
	
	
	26,0
	186,0

	KANAŁ C 1.1
	ul. Kaprów, Przebendowskiego
	
	
	
	334,0
	
	
	
	
	
	191,5

	KANAŁ C 1.2
	ul. Wybickiego
	
	273,0
	
	
	
	
	
	
	
	115,5

	KANAŁ C 1.3
	ul. Wybickiego (ogródki)
	
	
	
	454,5
	
	
	
	
	
	85,5

	KANAŁ C 1.5
	ul. Szyprów
	
	
	
	228,5
	
	
	
	
	
	143,5

	 
 
	 
RAZEM:
	1287,5
	3742,0
	993,0
	6646,5
	375,5
	328,5
	1061,5
	204,5
	2933,3
	10031,8


ZESTAWIENIE KANAŁÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 ZLEWNI A i C W PUCKU

	Sieć kanalizacji deszczowej 

	Nazwa kanału
	Ulica

	Kanał DA
	Zamkowa

	Kanał DA1 odc.I
	1 Maja, Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat

	Kanał DA1 odc.II - lewy
	Armii W.P.

	Kanał DA1 odc.II - prawy
	Armii W.P.

	Kanał DA1.1
	Hallera

	Kanał DA1.1.1
	Mestwina

	Kanał DA1.2
	Morskiego Dyw. Lotn.

	Kanał DA1.2.1
	Pokoju

	Kanał DA1.2.2
	Wałowa

	Kanał DA1.2.3
	Pl.Wolności, Morska

	Kanał DA1.2.4
	Judyckiego

	Kanał DA1.2.5
	Sambora, Bogusława

	Kanał DA1.2.6
	Sobieskiego

	Kanał DA1.2.7
	Pl.Obrońców Wybrzeża

	Kanał DA1.2.8
	12 Marca

	Kanał DA1.2.9
	1 Maja (szpital)

	Kanał DA1.2.10
	Kościuszki

	Kanał DA1.3
	Lipowa, Przebendowskiego

	Kanał DA1.3.1
	1 Maja, Lipowa

	Kanał DA1.3.2.1
	Derdowskiego

	Kanał DA1.3.3
	Dunina, Polna, Rybacka, Kaszubska, Komandorska

	Kanał DA1.3.3.1
	Dunina (ogródki)

	Kanał DA1.3.4
	Jachtowa

	Kanał DA1.3.5
	Dunina

	Kanał DA1.4
	Przebendowskiego

	Kanał DA1.4.2
	Majkowskiego

	Kanał DA1.4.3
	Sędzickiego

	Kanał DA1.4.4
	Abrahama

	Kanał DA1.4.4.1
	Bosmańska, Kapitańska

	Kanał DA1.9
	Ceynowy, Morska

	Kanał DC1
	Nowy Świat, Klifowa

	Kanał DC1.1
	Kaprów, Przebendowskiego

	Kanał DC1.2
	Wybickiego

	Kanał DC1.3
	Wybickiego, Dunina (ogródki)

	Kanał DC1.5
	Szyprów


          Zestawienie ilości kanałów deszczowych objętych opracowaniem projektu budowlanego-wykonawczego rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlewni A i C w Pucku przedstawia poniższa tabela;

B. Kanalizacja deszczowa.

1. Zlewnia  A i C
	Lp.
	Kanał
	Ulica
	Kanały główne
	Przykanaliki

	
	
	
	Żelbet
	Renowacja
	Kamionka
	PVC
	PVC

	
	
	
	1200
	1000
	1200
	600
	500
	300
	500
	300
	500
	400
	300
	250
	200
	200

	
	
	
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m

	1
	DA
	Zamkowa
	 
	550,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	2
	DA1 odc.I
	1 Maja, Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat
	107
	272
	147
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244
	 
	122,5
	 
	365,5

	3
	DA1 odc.II - lewy
	Armii W.P.
	 
	 
	 
	 
	22
	 
	 
	 
	727,5
	 
	 
	 
	 
	

	4
	DA1 odc.II - prawy
	Armii W.P.
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	796,5
	 
	50
	 
	 
	

	5
	DA1.1
	Hallera
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263
	 
	 
	 
	 
	62

	6
	DA1.1.1
	Mestwina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,5
	 
	 
	 
	3

	7
	DA1.2
	Morskiego Dyw. Lotn.
	 
	 
	 
	 
	 
	151,5
	 
	 
	 
	 
	126,5
	 
	 
	91,5

	8
	DA1.2.1
	Pokoju
	 
	 
	 
	 
	 
	56
	 
	 
	 
	 
	46,5
	 
	 
	2,7

	9
	DA1.2.2
	Wałowa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61
	 
	 
	39

	10
	DA1.2.3
	Pl.Wolności, Morska
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26
	42
	 
	 
	210,5
	 
	 
	235,5

	11
	DA1.2.4
	Judyckiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	12
	DA1.2.5
	Sambora, Bogusława
	 
	 
	 
	 
	 
	185
	 
	 
	 
	 
	104
	 
	 
	69,5

	13
	DA1.2.6
	Sobieskiego
	 
	 
	 
	176
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87

	14
	DA1.2.7
	Pl.Obrońców Wybrzeża
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79
	 
	 
	69,5

	15
	DA1.2.8
	12 Marca
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,5

	16
	DA1.2.9
	1 Maja (szpital)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116
	 
	 
	44

	17
	DA1.2.10
	Kościuszki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129
	 
	 
	25,4

	18
	DA1.3
	Lipowa, Przebendowskiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	473,5
	110
	 
	 
	65,5

	19
	DA1.3.1
	1 Maja, Lipowa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134
	297
	 
	 
	229,1

	20
	DA1.3.2.1
	Derdowskiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,5
	 
	 
	 

	21
	DA1.3.3
	Dunina, Polna, Rybacka, Kaszubska, Komandorska
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233,5
	883
	50
	 
	 

	22
	DA1.3.3.1
	Dunina (ogródki)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215,5
	 
	 

	23
	DA1.3.4
	Jachtowa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274,5
	 
	100
	 

	24
	DA1.3.5
	Dunina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266
	 
	 

	25
	DA1.4
	Przebendowskiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,5
	66
	 
	 
	77

	26
	DA1.4.2
	Majkowskiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,5
	 
	90,5

	27
	DA1.4.3
	Sędzickiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,5

	28
	DA1.4.4
	Abrahama
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	529
	 
	 
	28

	29
	DA1.4.4.1
	Bosmańska, Kapitańska
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,5
	 
	58
	 

	30
	DA1.9
	Ceynowy, Morska
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,5

	31
	DC1
	Nowy Świat, Klifowa
	 
	804,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	588,5
	 
	 
	24,5

	32
	DC1.1
	Kaprów, Przebendowskiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	331,5
	 
	 
	 

	33
	DC1.2
	Wybickiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282
	 
	 
	 
	 

	34
	DC1.3
	Wybickiego, Dunina (ogródki)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197
	 
	243
	 

	35
	DC1.5
	Szyprów
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227
	 
	 
	10

	 
	 
	Razem:
	107
	1627
	147
	246
	72
	392,5
	277
	42
	1787
	1751
	4642
	740,5
	401
	1716,7


Zakres przebudowy odcinków wodociągów przedstawiono w poniższym zestawieniu

C .WODOCIĄG

	L.p.
	Nazwa wodociągu
	Lokalizacja wodociągu


	Długość m i średnica mm

	
	
	
	80
	100
	150
	160

	1.
	Sieć wodociągowa  150
	10 Lutego
	
	
	155
	

	2.
	Sieć wodociągowa  150
	Hallera
	
	
	120
	

	3.    
	Sieć wodociągowa  100
	Sobieskiego -1 Maja 
	
	65
	
	

	4.
	Sieć wodociągowa  100
	Sambora - Sobieskiego
	
	
	115
	

	5.
	Sieć wodociągowa  160
	Wejherowska – AWP – Nowy Świat
	
	
	
	442

	6.
	Sieć wodociągowa  100
	Przebendowskiego
	
	386
	
	

	7.
	Sieć wodociągowa  80
	Wejhera - AWP
	170
	
	
	

	8.
	Sieć wodociągowa  100
	AWP 
	
	19
	
	

	9.
	Sieć wodociągowa  100
	Plac Wolności, Morska
	
	351
	
	

	10.
	Sieć wodociągowa  100
	Sienkiewicza
	
	104
	
	

	11.
	Sieć wodociągowa 80
	Bogusława
	110
	
	
	

	12.
	Sieć wodociągowa  100
	12 Marca
	
	136
	
	

	13.
	Sieć wodociągowa  100
	Wałowa
	
	20
	
	

	14.
	Sieć wodociągowa  100
	MDL
	
	80
	
	

	Razem  m
	280
	1 161
	390
	442


           W zakres projektu budowlanego-wykonawczego wchodzą:

a) lokalne pompownie ścieków lokalizowane:

 -  P1 ul. Nowy Świat                    pow. zabudowy i dojazdu  - 72.0 m2

 -  P2 ul. Szystowskiego                pow. zabudowy i dojazdu  - 199.0 m2
 -  P3 ul. Łąkowa                           pow. zabudowy i dojazdu  -59.0 m2
 -  P4 ul. Morska                           pow. zabudowy i dojazdu  - 71.0 m2
 -  P5 ul. Żeglarzy                         pow. zabudowy i dojazdu  - 30.4 m2
b) podczyszczalnia wód opadowych zlewni A i C, pow. zabudowy i dojazdu  - 182.0 m2
2.  PODSTAWOWE OKREŚLENIA

Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i Projekcie Budowlanym Wykonawczym wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

2.1 Kanał – liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków lub opadów

2.2 Kanalizacja sanitarna, deszczowa – kanał stanowiący całość techniczno użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny

2.3 Kolektor sanitarny, deszczowy - kanał grawitacyjny, przeznaczony do odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych i ich transportu do przepompowni (oczyszczalni) lub wód opadowych na podczyszczalnie

2.4 Długość kolektora – odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi

2.5 Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków ( wód opadowych ) z kanałów bocznych oraz kanałów zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

2.6 Kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków ( wód opadowych ),  z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

2.7 Kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków ( wód opadowych )

2.8 Kolektor tłoczny – kanał przeznaczony do wymuszonego przepływu ścieków ( wód opadowych )

2.9 Kolektor boczny – kanał przeznaczony do odbioru ścieków ( wód opadowych ) z gospodarstw domowych i doprowadzania ich do kolektora głównego

2.10 Przykanaliki – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

2.11 Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

2.12 Studzienka kanalizacyjna (studzienka przelotowa) – obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

2.13 Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

2.14 Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków.

2.15 Wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną opocznika przy ścianie.
2.16 Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą
2.17 Szyb – element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej
2.18 Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
2.19 Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
2.20 Infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
2.21 Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
2.22 Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.
2.23 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
2.24 Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
2.25 Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót.
2.26 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.27 Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi kanału, studzienki, pompowni.
2.28 Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzania ruchu publicznego na okres budowy.
2.29 Odpowiednia (bliska) zgodność –  zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
2.30 Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości przemarzania.
2.31 Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu.
2.32 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
2.33 Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia kanalizacyjnego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i przekroju podłużnym) istniejącej kanalizacji.
2.34 Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
2.35 Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp.
2.36 Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
2.37 Rekultywizacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
2.38 Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
2.39 Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych odpowiednio utwardzony.
2.40 Przedmiot Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
2.41 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia założonych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.
2.42 ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej z Przykanalikami Zlewni A i C w Pucku precyzuje wymagania jakościowe i funkcjonalne dla rozwiązań projektu budowlanego wykonawczego, nie podważając i nie zmieniając jego istotnych parametrów technicznych..

2.43  SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

3.  WYMAGANIA OGÓLNE

3.1Wstęp

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Kanalizacji 

Sanitarnej i Deszczowej z Przykanalikami Zlewni A i C w Pucku precyzuje wymagania jakościowe i funkcjonalne dla rozwiązań projektu budowlanego wykonawczego, nie podważając i nie zmieniając jego istotnych parametrów technicznych.

W wypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Specyfikacją Techniczną a dokumentacją projektową, pierwszeństwo ma Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Zamawiającego.

3.2Dokumentacja robót

Dokumentację robót stanowią:

a) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami 

  
Prawa Budowlanego

b) pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Pucku oraz pozwolenia zarządców terenu na wykonanie robót

c) projekt budowlany (nazewnictwo w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane), dostarczony przez Zamawiającego

d) projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami zlewni A i C w Pucku

e) rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

f) pomiary geodezyjne

g) badania geotechniczne

h) książka obmiarów 

i) wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy

j) protokoły prób i badań

k) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń

l) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

m) instrukcje obsługi i eksploatacji 

n) dokumenty rozliczenia finansowego robót

3.3Opracowania związane

· Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami zlewni A i C w Pucku

· Badania geotechniczne 

· Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w zlewni A i C w Pucku

3.4Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy teren i


 Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu    punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy je i utrwali na własny koszt.

3.5Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojść do budynków i dojazdów posesji w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu/Inwestorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w czasie ich trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór znaków, dla których jest to nieodzowne ze względu  bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane prze Inspektora Nadzoru.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Oferty.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki ochrony Robót, wygody społeczności i innych.

3.6Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosownie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

  Stosując się do tych wymagań będzie miał  szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację placu budowy, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

· Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

· Możliwością powstania pożaru.

3.7Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bez produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

3.8Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały dopuszczone do Robót będą maiły świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

3.9Ochrona własności publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.

             3.10Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo kończony fragment i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.

3.11Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej.

3.12Ochrona i zabezpieczenie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty spisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego / Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.13Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Projektanta o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

3.14Równoważność norm i przepisów prawnych

Normy i przepisy prawne ST i PB odnoszące się do materiałów, wyposażenia, sprzętu i towarów, oraz wykonane i zbadane roboty, mogą być zastępowane przepisami najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy lub przepis, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, co najmniej 14 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca stosuje się do norm powołanych w dokumentacji.

4.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

      4.1 Pomiary geodezyjne

Tyczenie osi trasy w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. Dla wszystkich wytycznych punktów należy podać ich współrzędne w układzie ,,65”. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych w zależności od charakteru terenu, lecz nie rzadziej niż co 50m. Dopuszczalne odchyłki w stosunku do projektu; oś trasy nie większe niż 5cm, a rzędne niwielety punktów osi – z dokładnością 1cm.

Wszelkie odchyłki od ustalonej w projekcie lokalizacji wymagają zgłoszenia w Nadzorze Budowlanym i na ewentualne jego żądanie uzyskania decyzji organu wydającego zezwolenie na budowę.

Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy, z określeniem współrzędnych X, Y i poziomów charakterystycznych punktów budowli.

4.2 Wymagania dla robót ziemnych i montażowych

4.2.1 Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem wykopów wykonywanych mechanicznie należy przy pomocy ręcznych odkrywek zlokalizować wszystkie kolidujące sieci i urządzenia podziemne pokazane na mapach. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci urządzeń nie pokazanych na mapach.

Należy powiadomić o rozpoczęciu robot wszystkie instytucje, które zastrzegły sobie to w uzgodnieniach oraz tam, gdzie wymagają tego odrębne przepisy.

Wykopy wykonać należy jako mechaniczne o ścianach pionowych umocnionych. W zbliżeniach do drzew i rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. Dla ruchu pieszego należy wykonać kładki z barierkami , a dla ruchu kołowego mostki przejazdowe.

Ziemia z wykopów w ulicach, placach itp. Musi być odwieziona do miejsca składowania wskazane przez zamawiającego. W pozostałych miejscach urobek z wykopu należy składować obok.

Uszkodzone podczas robót urządzenia melioracyjne, w szczególności drenaże rurowe, należy przywrócić do stanu technicznego nie gorszego jak przed rozpoczęciem robót, co potwierdzone powinno być przez ich właściciela.

Ziemia roślinna powinna być składowana oddzielnie.

Wykopy w ulicach, placach zasypywać pospółką, przy czy wielkość ziaren stałych nie może przekraczać 30mm.

Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki kanałów zlokalizowanych w ulicach, placach gdzie odbywać się będzie ruch kołowy, nie może być mniejszy niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora i 90% dla wykopów o głębokości powyżej 4,0m.

Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki kanałów umieszczonych, gdzie nie będzie się odbywać ruch kołowy, nie może być mniejszy niż 85% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora.

Wykonawca ma obowiązek udowodni Inspektorowi Nadzoru właściwe zagęszczenie gruntu zasypki przez wykonanie badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych. Procedura badań powinna być przez Wykonawcę przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej trasy, ocenić ilość drzew i krzewów do wycięcia, rozbiórek ogrodzeń, nawierzchni oraz robót odtworzeniowych budowli stałych i zielni wkalkulować do oferty.

Studnie w metodzie bezwykopowej należy zapuszczać metodą studniarską, po uprzednim upewnieniu się, że w miejscu zapuszczania nie występuje uzbrojenie podziemne. Teren wokół wykopów i studni startowej i docelowej należy wydzielić i Stanowiska w studniach startowych i docelowych powinny posiadać nadzór na powierzchni.

Obudowę wykopu wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02.Wykop zabezpieczyć  przed  napływem  wód  opadowych.

Wszelkie  prace  ziemne  wykonać  zgodnie  z normą  BN-83/8836-02  oraz    z 

zabezpieczyć trwałymi barierami o wysokości 1,10 m i minimum 1.0 m od krawędzi wykopu. W czasie prowadzenia robót metodą bezwykopkową w studniach należy zapewnić tam znajdującym się osobą bezpieczeństwo; zapewnić możliwość wejścia i wyjścia, wentylację dostarczającą 6 m3/h powietrza na jednego pracownika i utrzymanie zawartości tlenu w powietrzu nie mniej niż 19%, oświetlenie elektryczne i osobiste oświetlenie z lampy z własnym zasileniem, odpowiedni system łączności.  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych„  tom I cz.1 oraz zgodnie z przypisami  bhp. 

4.2.2. Montaż kanałów  kanalizacji  sanitarnej .

Wymagania ogólne

Kanały grawitacyjne w wykopach otwartych powinny być układane z dokładnością zachowania spadku i rzędnych w studzienkach określoną w normie PN-B-10725.

Przebieg kanału w planie powinien być pomiędzy studzienkami prostoliniowy, z tolerancją odchylenia od osi ± 2cm. Kolana o kącie nie przekraczającym 45º mogą być stosowane tylko bezpośrednio na króćcu dopływowym studzienki o średnicy 415mm. Przed wykonaniem przykanalika należy dokładnie zlokalizować położenie i głębokość wszystkich odpływów z budynku.

Wyłączone trwale z eksploatacji odcinki sieci istniejącej należy zamulić piaskiem. Zbiorniki bezodpływowe i szamba rozebrać do głębokości 1,5m poniżej terenu i zasypać. Kanały muszą być układane na podłożu pozbawionym kamieni, gruzu i ostrych przedmiotów i zasypane obsypką ochronną 3cm ponad wierzch rury.

Specjalne wymagania w montażu rur ciśnieniowych PE

Rury należy łączyć na mufy elektrooporowe. Zmiany kierunku powinny być wykonane za pomocą kształtek PE. 

Próby szczelności

Wszystkie kanały powinny być sprawdzane na szczelności zgodnie PN-B-10735, przy napełnieniu górnej studzienki do wysokości 1,0m ponad dno kanału. Długość odcinka poddanego próbie nie powinna przekraczać 500m. Przewody badane na szczelność odcinkami należy po zmontowaniu poddać próbie szczelności całości rurociągu według procedury określonej w normie PN-B-10725.

Wodociągi powinny być poddane próbie ciśnienia roboczego w Pucku .

4.2.2.1 Montaż kanałów  kanalizacji  sanitarnej w wykopie otwartym, obudowanym.
Kanały kanalizacji sanitarnej zaprojektowano  z rur  kanalizacyjnych  PVC  klasy S (SDR 34)  od  średnicy  0,20 do 0,50  m, łączonych  na  kielichy  z  uszczelką. Kanały  ze  względu  na  specyfikę   materiału  należy  układać  przy  zachowaniu następujących  zasad:

-wykopy  wąskoprzestrzenne, obudowane,
-podsypka  piaskowa  gr.15 cm,
-obsypka  kanału  wykonana  materiałem z  wyrobiska ( pospółka ) , bez  kamieni,
-zagęszczenie  materiału  będzie  kontrolowane, dopuszcza  się  roboczy  ruch  drogowy,
-wykonawstwo  staranne  przy  użyciu  wibratora  płytowego ( 50 do 100 kg ) .

          Z uwagi na lokalizację kanałów w ulicach i chodnikach przewiduje się wymianę gruntu i zasypanie wykopu piaskiem warstwami do uzyskania 90% stopnia zagęszczenia.

W rejonach poza ulicami zakłada się wykonanie podsypki i zasypki tylko pod i nad rurę do wysokości 0,30 m.

Na trasie kanałów sanitarnych zaprojektowano studnie rewizyjne i połączeniowe

( S ), studnie inspekcyjne ( Si ) oraz trójniki umożliwiające włączenie przykanalika z posesji 

Przejścia przez ścianę  studni  żelbetonowych  należy  wykonać  za  pomocą  tulei  ochronnych.

          4.2.2.2  Montaż kanałów  kanalizacji  sanitarnej metodą bezwykopową
          Kanały kanalizacji sanitarnej zaprojektowano  z rur przeciskowych kamionkowych z mufą typu V4A typ 1 ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo-elastomerową,  o  średnicy  0,20 do 0,50  m wyprodukowanych wg Polskiej Normy PN-EN 295. Kanały  ze  względu  na  lokalizację  należy  układać  przy  zastosowaniu metody przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotażowym. Metoda polega na wykonaniu studni startowej i wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej, przy pomocy której do gruntu wprowadzany jest ciąg  stalowych żerdzi pilotowych. Są to rury stalowe o długości 1 m i średnicy zewnętrznej ok. 10 cm., które łączone są na gwint. Sterowanie przecisku odbywa się za pomocą laserowego systemu nawigacji. Po osiągnięciu przez głowicę pilotową  studni docelowej, ostatni element żerdzi łączony jest  ze stalową rurą roboczą. Rura robocza ma  taką samą średnicę co rura kamionkowa stosowana w przeciskach. Po przeciśnięciu odcinków rury roboczej  do studni docelowej, rozpoczyna się przecisk rury kamionkowej. W tym celu poprzez odpowiedni element przejściowy za ostatnia rurą stalowa roboczą, sukcesywnie przeciska się  rury kamionkowe, aż osiągną studnię docelową. W trakcie przeciskania do studni docelowej dociskane są rury z urobkiem i po odłączeniu od zestawu transportowane są na teren.

Metodą bezwykopkową zostaną wykonane następujące kanały;

1. Kanał A1 (odcinek II) ul.10 Lutego  S13 – S22, średnica – DN500, l= 375,5 m

      max. gł. – 6,71 m

Komory startowe: S14, S16, Si42, S19, S21 – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna kanału
	Głębokość

	S14
	6,80
	1,64
	5,15

	S16
	7,94
	1,74
	6,20

	Si42
	8,50
	1,83
	6,67

	S19
	7,61
	1,98
	5,65

	S21
	6,60
	2,19
	4,41


2. Kanał A1.2 ul.MDL, Młyńska                 S16 – S170, średnica – DN200, l= 158,5 m

                                                              S16 – S310, średnica – DN300,    l= 56,0 m

      max. gł. – 6,71 m

Komory startowe: S16, S173, S170, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna kanału
	Głębokość

	S16
	7,94
	3,72
	4,22

	S173
	9,55
	5,17
	4,38

	S170
	10,60
	5,80
	4,80

	S16
	7,94
	2,26
	5,68


3. Kanał A1.2.1 ul.Pokoju, Gdańska          S173 – S184, średnica – DN200, l= 137,0 m                                                

      max. gł. – 4,05 m

  Komory startowe: S173, S185, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna kanału
	Głębokość

	S173
	9,55
	5,50
	4,05

	S185
	8,17
	6,04
	2,13


4. Kanał A1.2.2 ul.Wałowa, Gdańska       S170 – S183, średnica – DN200, l= 135,5m                                               

      max. gł. – 4,80 m

  Komory startowe: S170, S182, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna kanału
	Głębokość

	S170
	10,60
	5,80
	4,80

	S182
	8,85
	6,32
	2,63


5. Kanał A1.2.3 ul.Morska, Zamkowa, Plac Wolności  

                                                                  S19 – S314, średnica – DN300, l= 125,5 m 

                                                                  S313 – S312, średnica – DN300, l= 52,0 m

      max. gł. – 4,60 m

  Komory startowe: S19, S316, S313, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna kanału
	Głębokość

	S19
	7,61
	3,01
	4,60

	S316
	7,36
	3,11
	4,25

	S313
	6,60
	3,32
	3,28


6. Kanał A1.2.4 ul.Kościelna, Judyckiego  

                                                                  S315 – S205, średnica – DN300, l= 95,0 m 
                                                                                        średnica – DN200, l= 40,0 m

                                                                  S321 – S319, średnica – DN200, l= 27,0 m

      max. gł. – 3,84 m

  Komory startowe: S321, S323, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna kanału
	Głębokość

	S321
	7,51
	3,67
	3,84

	S323
	7,30
	3,79
	3,51

	S321
	7,51
	4,85
	2,66


7. Kanał A1.2.5 ul.Bogusława, Sambora 

                                                                  S27 – S195, średnica – DN200, l= 292,0 m 

      max. gł. – 3,28 m

  Komory startowe: S240, S198, S196, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna kanału
	Głębokość

	S240
	5,39
	3,11
	2,28

	S198
	6,08
	3,67
	2,41

	S196
	7,50
	4,59
	2,91


8. Kanał A1.2.6 ul.Sobieskiego,                 S237 – S242, średnica – DN200, l= 46,5 m 

                                                           S237 – S231, średnica – DN200, l= 107,0 m

      max. gł. – 3,42 m

  Komory startowe: S241, S236, S231, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna kanału
	Głębokość

	S241
	5,37
	3,46
	1,91

	S236
	5,49
	3,47
	2,02

	S231
	7,33
	3,91
	3,42


9. Kanał A1.2.8 ul.12 Marca,                    S22 – S202, średnica – DN200, l= 118,0 m

      max. gł. – 4,39 m

  Komory startowe: S201, S484, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna kanału
	Głębokość

	S201
	6,90
	2,51
	4,39

	S484
	6,94
	2,64
	4,30


Metoda budowy kanałów oparta jest na niemieckiej normie DIN 18319 i wytycznych ATV A 125 opracowanych w oparciu o normę PN EN 295.

W trakcie wykonywania przecisku sterowanego należy śledzić odchylenie spadku oraz odchylenie osi kanału. Parametry te należy automatycznie korygować i zapisywać. Wg ATV dopuszczalne odchylenie spadku dla kanału o średnicy nominalnej DN<600 wynosi +/- 20 mm, a odchylenie dopuszczalne w planie osi kanału – wynosi +/-25 mm.

4.2.3 Montaż kanałów  kanalizacji  deszczowej.

Kanały kanalizacji deszczowej zostaną wykonane lub poddane renowacji następującymi metodami;

1. metoda tradycyjna w wykopie otwartym, obudowanym

2. metoda bezwykopowa z wykorzystaniem sterowalnej głowicy i mechanicznym usuwaniem urobku

3. metoda renowacji rękawem z włókna poliestrowego nasączonego żywicami poliestrowymi

4.2.3.1 Montaż kanałów  kanalizacji  deszczowej w wykopie otwartym, obudowanym.
          Kanały kanalizacji deszczowej zaprojektowano  z rur  kanalizacyjnych  PVC  klasy S (SDR 34) od  średnicy  0,20 do 0,50  m, łączonych  na  kielichy  z  uszczelką. Kanały kanalizacji deszczowej o średnicach powyżej 0,50 m zaprojektowano z rur żelbetowych, łączonych na kielichy z uszczelką.

Kanały  ze  względu  na  specyfikę   materiału  należy  układać  przy  zachowaniu następujących  zasad:

-wykopy  wąskoprzestrzenne, deskowane,
-podsypka  piaskowa  gr.15 cm,
-obsypka  kanału  wykonana  materiałem z  wyrobiska ( pospółka ) , bez  kamieni,
-zagęszczenie  materiału  będzie  kontrolowane, dopuszcza  się  roboczy  ruch  drogowy,
-wykonawstwo  staranne  przy  użyciu  wibratora  płytowego ( 50 do 100 kg ) .

          Z uwagi na lokalizację kanałów deszczowych przewiduje się wymianę gruntu i zasypanie wykopu piaskiem warstwami do uzyskania 90% stopnia zagęszczenia.

Wzdłuż projektowanych kanałów deszczowych przewidziano, że wpusty zostaną wymienione na nowe z osadnikiem. 

Przejścia  przez  ścianę  studni  żelbetonowych  należy  wykonać  za  pomocą  tulei  ochronnych.

4.2.3.2  Montaż kanałów  kanalizacji  deszczowej metodą bezwykopową     

               Kanały kanalizacji deszczowej w ulicach; Plac Wolności, Morska, Judyckiego i 12 Marca  wykonywane zostaną z rur kamionkowych z mufą typu V4A typ 1 ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo-elastomerową,  o  średnicy  0,30 do 0,50  m wyprodukowanych wg Polskiej Normy PN-EN 295. Kanały  ze  względu  na     układ przestrzenny i zabudowę  należy  układać  przy  zastosowaniu metody przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotażowym. Metoda polega na wykonaniu studni startowej i wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej, przy pomocy której do gruntu wprowadzany jest ciąg  stalowych żerdzi pilotowych. Są to rury stalowe o długości 1 m i średnicy zewnętrznej ok. 10 cm., które łączone są na gwint. Sterowanie przecisku odbywa się za pomocą elektrooptycznego systemu nawigacji. Po osiągnięciu przez głowicę pilotową  studni docelowej, ostatni element żerdzi łączony jest  ze stalową rurą roboczą. Rura robocza ma  taką samą średnicę co rura kamionkowa stosowana w przeciskach. Po przeciśnięciu odcinków rury roboczej  do studni docelowej, rozpoczyna się przecisk rury kamionkowej. W tym celu poprzez odpowiedni element przejściowy za ostatnia rurą stalowa roboczą, sukcesywnie przeciska się  rury kamionkowe, aż osiągną studnię docelową. W trakcie przeciskania do studni docelowej dociskane są rury z urobkiem i po odłączeniu od zestawu transportowane są na teren.

Projektowana metoda budowy kanałów oparta jest na niemieckiej normie DIN 18319 i wytycznych ATV A 125 opracowanych w oparciu o normę PN EN 295.

W trakcie wykonywania przecisku sterowanego należy śledzić odchylenie spadku oraz odchylenie osi kanału. Parametry te należy automatycznie korygować i zapisywać. Wg ATV dopuszczalne odchylenie spadku dla kanału o średnicy nominalnej DN<600 wynosi +/- 20 mm, a odchylenie dopuszczalne w planie osi kanału – wynosi +/-25 mm.

Metodą bezwykopkową zostaną wykonane następujące kanały;

1.Kanał DA1.2.3  ul. Plac Wolności, Morska  D16 – D14, 

                                                                                        średnica – DN500, l= 26,00 m

   max. gł. – 4,21 m                                                         DN300, l= 42,00 m      

Komora startowa: D15,                       – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	D15
	7,01
	2,80
	4,21

	D15
	7,01
	4,00
	3,01


2.Kanał DA1.2.4  ul. Judyckiego              D15 – D45, średnica – DN500, l= 153,00 m

       max. gł. – 4,38 m

Komory startowe: D15, D23, D24,     – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	D15
	7,01
	3,00
	4,01

	D23
	7,51
	3,15
	4,38

	D24
	6,90
	3,25
	3,65


3.Kanał DA1.2.8 ul. 12 Marca                 D45 – D26, średnica – DN500, l= 98,00 m                                                

      max. gł. – 4,44 m

  Komora startowa: D46,                     – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	D46
	6,94
	2,77
	4,17


           Kanały kanalizacji deszczowej przeznaczone do remontu w ulicach; 1 Maja, Armii WP, Sobieskiego, 12 Marca, MDLot., Pokoju, Sambora i Bogusława ( W części – patrz tabela ) będą  wykonywane  (metodą bezodkrywkową) z zastosowaniem technologii polegającej na wprowadzeniu do istniejącej rury rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami poliestrowymi, którego  zadaniem jest wzmocnienie konstrukcji i nadanie odpowiedniej szorstkości kanału. Wg wyliczeń grubość rękawa powinna wynosić po utwardzeniu;
	L.p.
	Nazwa kanału
	Lokalizacja kanału


	Długość m i średnica mm/grubość mm

	
	
	
	1200/20
	600/10
	500/8
	300/5

	1.
	DA1. Odc. I
	1 Maja
	147,00
	
	
	

	2.
	DA1 Odc.II
	Armii WP - lewa
	
	
	22,00
	

	3.    
	AD1 Odc.II
	Armii WP - prawa 
	
	70,00
	
	

	4.
	DA1.2
	MDL
	
	
	
	151,50

	5.
	DA1.2.1
	Pokoju
	
	
	
	56,00

	6.
	DA1.2.5
	Sambora, Bogusława
	
	
	
	185,00

	7.
	DA1.2.6
	Sobieskiego
	
	176,00
	
	

	8.
	DA1.2.8
	12 Marca
	
	
	50,00
	

	Razem  m
	147,00
	246,00
	77,00
	392,50


            Przed wykonaniem renowacji kanały należy poddać przeglądowi technicznemu i inwentaryzacji istniejących wylotów. W ramach inspekcji należy ustalić; uszkodzenia konstrukcyjne kanału, korozje i erozje ścianek kanału, uszkodzenie złączy, deformacje, wystające przegrody, infiltracje, zmiany kierunków i poziom ścieków ( EN 13508-1 i EN 13508-2 ). 

4.2.4  Montaż  wodociągów i rurociągów tłocznych.

           Rurociągi tłoczne i przekładane odcinki sieci wodociągowej zaprojektowano z  rur i kształtek PE100 dla wody, koloru niebieskiego na ciśnienie 1,6 MPa ,SDR 11. Połączenia wykonać metodą oporowego zgrzewania. Połączenia z istniejącym wodociągiem i uzbrojeniem wykonać za pomocą kształtek przejściowych. Na załamaniach należy wykonać bloki oporowe. Na wodociągu  zaprojektowano zasuwy klinowe z gładkim i wolnym przelotem z żeliwa sferoidalnego , z wrzecionem ze stali nierdzewnej umieszczonym w skrzynce ulicznej. Lokalizację i  średnice rur poszczególnych rurociągów i odcinków pokazano na mapach i profilach podłużnych.

	L.p.
	Nazwa wodociągu
	Lokalizacja wodociągu


	Długość m i średnica mm

	
	
	
	80
	100
	150
	160

	1.
	Sieć wodociągowa  150
	10 Lutego
	
	
	155
	

	2.
	Sieć wodociągowa  150
	Hallera
	
	
	120
	

	3.    
	Sieć wodociągowa  100
	Sobieskiego -1 Maja 
	
	65
	
	

	4.
	Sieć wodociągowa  100
	Sambora - Sobieskiego
	
	
	115
	

	5.
	Sieć wodociągowa  160
	Wejherowska – AWP – Nowy Świat
	
	
	
	442

	6.
	Sieć wodociągowa  100
	Przebendowskiego
	
	386
	
	

	7.
	Sieć wodociągowa  80
	Wejhera - AWP
	170
	
	
	

	8.
	Sieć wodociągowa  100
	AWP 
	
	19
	
	

	9.
	Sieć wodociągowa  100
	Plac Wolności, Morska
	
	351
	
	

	10.
	Sieć wodociągowa  100
	Sienkiewicza
	
	104
	
	

	11.
	Sieć wodociągowa 80
	Bogusława
	110
	
	
	

	12.
	Sieć wodociągowa  100
	12 Marca
	
	136
	
	

	13.
	Sieć wodociągowa  100
	Wałowa
	
	20
	
	

	14.
	Sieć wodociągowa  100
	MDL
	
	80
	
	

	Razem  m
	280
	1 161
	390
	442


4.2.5  Montaż  przykanalików
Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC o średnicy 0,16 m klasy S (SDR 34). Na posesji zaprojektowano studnie z PVC o średnicy  415 mm. Studnie powinny umożliwiać regulację posadowienia włazu z rzędną terenu.  Przykrycie studni włazem żeliwnym. Przykanaliki z kanałem kanalizacji sanitarnej wykonać:

· bezpośrednio za pomocą trójnika i kanału z rury PVC klasy S ( SDR 34)do głębokości ca 3.0 m

· za pomocą studni inspekcyjnej  na kanale sanitarnym o średnicy podanej w tabeli i kanału z rury PVC klasy S (SDR 34), powyżej 3.0 m

· za pomocą studni inspekcyjnej  na kanale sanitarnym o średnicy podanej w tabeli i kanału z rury PVC klasy S (SDR 34) oraz kaskady zewnętrznej z kształtek i rury PVC klasy S (SDR 34),

· do studni żelbetowej  na kanale sanitarnym , kanałem z rury PVC klasy S (SDR 34) z wykonaniem kinety na dnie studni,

· do studni żelbetowej na kanale sanitarnym , kanałem z rury PVC klasy S (SDR 34)  oraz kaskady zewnętrznej z kształtek i rury PVC klasy S (SDR 34).

	PRZYKANALIKI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ZLEWNI "A"


	 
	przykanalik sanitarny

	l.p.
	Nazwa kanału
	Lokalizacja
	PVC 200mm
	PVC 160mm

	1
	Kanał A1
	ul. 10 Lutego, Plac Wolności, 1 Maja, Męczenników                       Piaśnicy, Nowy Świat, Armii Wojska Polskiego
	864,0
	2 766,0

	2
	Kanał A1.1
	ul. Hallera, Wejherowska, Dworcowa
	47,5
	480,5

	3
	Kanał A1.1.1
	ul. Mestwina
	19,0
	218,5

	4
	Kanał A1.2
	ul.Mor.Dyw. Lotniczego, Młyńska
	158,2
	254,0

	5
	Kanał A1.2.1
	ul. Pokoju, Gdańska
	-
	116,0

	6
	Kanał A1.2.2
	ul. Wałowa, Gdańska
	-
	174,5

	7
	Kanał A1.2.3
	Plac Wolności, Morska
	-
	297,0

	8
	Kanał A1.2.4
	ul. Kościelna, Judyckiego
	-
	117,5

	9
	Kanał A1.2.5
	ul. Bogusława, Sambora
	-
	527,5

	10
	Kanał A1.2.6
	ul. Sobieskiego
	-
	288,0

	11
	Kanał A1.2.7
	ul. Sienkiewicza, Plac Obrońców Wybrzeża
	43,0
	274,5

	12
	Kanał A1.2.8
	ul. 12 Marca
	-
	137,0

	13
	Kanał A1.3
	ul. Nowy Świat, Lipowa, Przebendowskiego
	137,5
	396,5

	14
	Kanał A1.3.1
	ul. Lipowa, 1 Maja
	264,5
	398,0

	15
	Kanał A1.3.2
	ul. Nowy Świat
	11,5
	25,0

	16
	Kanał A1.3.2.1
	ul. Derdowskiego
	254,0
	-

	17
	Kanał A1.3.3
	ul. Dunina, Polna
	115,5
	89,3

	18
	Kanał A1.3.3.1
	ul. Dunina, Polna
	-
	84,0

	19
	Kanał A1.4
	ul. Przebendowskiego
	220,0
	153,0

	20
	Kanał A1.4.1
	ul. Polna
	124,0
	171,0

	21
	Kanał A1.4.2
	ul. Majkowskiego
	346,5
	189,0

	22
	Kanał A1.4.3
	ul. Sędzickiego
	24,0
	52,0

	23
	Kanał A1.4.4
	ul. Abrahama
	-
	470,0

	24
	Kanał A1.4.5
	ul. Pomorska
	-
	61,0

	25
	Kanał A1.4.6
	ul. Wejhera
	-
	266,0

	26
	Kanał A1.5
	ul. Szystowskiego
	106,0
	245,5

	27
	Kanał A1.6
	ul. Łąkowa
	-
	226,0

	28
	Kanał A1.7
	ul. Żeglarzy
	-
	51,0

	29
	Kanał A1.8
	ul. Zamkowa
	11,5
	499,5

	30
	Kanał A1.9
	ul. Ceynowy, Marynarska
	62,5
	189,0

	31
	Kanał A1.2.9
	Szpital
	30,5
	-

	32
	Kanał A1.2.10
	ul. Kościuszki
	-
	292,0

	 
	Razem:
	 
	2 839,7 
	9 508,8 


	 

 

 PRZYŁACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 
	Przykanalik PVC 200mm

	
	mb
	Wp/szt

	KANAŁ DA
	ul. Zamkowa
	76,0
	14

	KANAŁ DA1
	ul. 1 Maja, Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, Armii Wojska Polskiego
	163,0
	12

	KANAŁ DA1.1
	ul. Hallera
	40,0
	8

	KANAŁ DA1.2
	ul. Mor.Dywizjonu Lotniczego, Młyńska
	81,0
	5

	KANAŁ DA1.2.1
	ul. Pokoju
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.2.3
	ul. Plac Wolności, Morska
	69,0
	16

	KANAŁ DA1.2.4
	ul. Judyckiego
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.2.5
	ul. Bogusława, Sambora
	80,0
	5

	KANAŁ DA1.2.6
	ul. Sobieskiego
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.2.7
	Plac Obrońców Wybrzeża
	96,0
	5

	KANAŁ DA1.2.8
	ul. 12 Marca
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.3
	ul. Przebendowskiego
	40,0
	8

	KANAŁ DA1.3.1
	ul. Lipowa, 1 Maja
	209,5
	20

	KANAŁ DA1.3.3
	ul. Dunina, Polna, Kaszubska,Komandorska, Rybacka
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.3.3.1
	ul. Dunina
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.3.4
	ul. Jachtowa
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.3.5
	ul. Dunina
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.4.1
	ul. Przebendowskiego
	137,0
	12

	KANAŁ DA1.4.4
	ul. Abrahama, Rybacka
	7,5
	1

	KANAŁ DA1.4.4.1
	ul. Bosmańska, Kapitańska
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.1.1
	ul. Mastwina
	3,0
	1

	KANAŁ DA1.3.2
	ul,. Nowy Świat
	20,0
	2

	KANAŁ DA1.2.9
	ul. Szpital
	33,0
	4

	KANAŁ DA1.2.10
	ul. Kościuszki
	24,0
	3

	 
	RAZEM:
	1079,0
	116


4.2.6  Montaż  studni.

Studnie  rewizyjne  i  połączeniowe  wykonać  z  kręgów  żelbetowych  dn 1200 mm  z  płytą  nadstudzienną  dn 1400 mm  wraz  z włazem  żeliwnym  dn 600 mm  typu  ciężkiego , montowane  w  ulicach  i  poboczach  jezdni.

Dla kanałów o średnicy 0,5 m i powyżej, studnie rewizyjne i połączeniowe wykonać;

1. z  kręgów  żelbetowych  dn 1500 mm  z  płytą  nadstudzienną  dn 1700 mm  wraz  z włazem  żeliwnym  dn 600 mm  typu  ciężkiego

2. z  kręgów  żelbetowych  dn 2000 mm  z  płytą  nadstudzienną  dn 2500 mm  wraz  z włazem  żeliwnym  dn 600 mm  typu  ciężkiego

 montowane  w  ulicach  i  poboczach  jezdni.

Studnie inspekcyjne wykonać z kręgów żelbetowych dn 1000 i 1200 mm w zależności od średnicy kanału i głębokości ułożenia kanału.
Studnie wykonać wg rys. 179 i KB4-4.12.1(6).

Dopuszcza się budowę studni z tworzywa sztucznego o średnicy min. 1000 mm w sytuacji pojawienia się wody gruntowej ( po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru ).

Studnie kanalizacji sanitarnej na kanałach PVC

	L.p.
	Kanał PVC


	 Średnica studni


	Uwagi

	
	Symbol studni
	mm
	mm
	

	1.
	S
	500
	1500
	

	2.
	S
	400
	1200
	

	3.
	S
	300
	1200
	

	4.
	S
	250
	1200
	

	5.
	S
	200
	1200
	

	6.
	Si
	-
	1000
	

	7.
	Sp
	-
	400
	


Studnie kanalizacji sanitarnej na kanałach kamionkowych (metoda bez wykopkowa)
	L.p.
	Kanał kamionkowy


	Średnica studni


	Uwagi

	
	Symbol studni
	mm
	mm
	

	1.
	S            
	500
	1500
	

	2.
	Si            
	500
	1200
	

	3.
	S            
	300
	1200
	

	4.
	Si           
	300
	1200
	

	5.
	S            
	200
	1200
	

	6.
	Si
	200
	1200
	


Studnie kanalizacji deszczowej na kanałach 

	L.p.
	Kanał deszczowy


	Średnica studni


	Uwagi

	
	Symbol studni
	mm
	mm
	

	1.
	D
	1200
	2000
	połączeniowa

	2.
	D
	1200
	1500
	

	3.
	D
	1000
	2000
	połączeniowa

	4.
	D
	1000
	1500
	

	5.
	D
	600
	1500
	

	6.
	D
	500
	1500
	

	7.
	D
	400
	1200
	

	8.
	D
	300
	1200
	

	9.
	D
	250
	1200
	

	10.
	D
	200
	1200
	

	11.
	Di
	-
	1200
	

	12.
	Sd
	-
	400
	


               Studnie startowe zaprojektowano z kręgów żelbetowych DN 2000 stosowanych w metodzie bezwykopkowej i wytrzymałości dostosowanej do siły naciskowej i stosowanych urządzeń.

 Studnie w metodzie bezwykopowej należy zapuszczać metodą studniarską, po uprzednim upewnieniu się, że w miejscu zapuszczania nie występuje uzbrojenie podziemne. Po wykonaniu kanału w miejscu studni startowej wykonać studnię docelową żelbetową z kręgów o średnicy podanych w tabelach.

Parametry, numery i średnice studni przedstawiono w zestawieniu studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlewni A i C w Pucku.(Oddzielne opracowanie).

4.2.7  Likwidacja zbiorników i studzien osadczych

          Występujące na posesjach zbiorniki należy wyłączyć z eksploatacji. Sposób wyłączenia uzgodnić z właścicielem.

W przypadku odprowadzania z posesji wód opadowych w miejscu zbiornika wykonać przejście rurą kanalizacyjną PVC i połączyć z istniejącym kanałem przed i za likwidowanym zbiornikiem.

W sytuacji kiedy zbiornik usytuowany jest na załamaniu, należy wykonać obejście zbiornika rurą kanalizacyjną.

Występujące na posesjach studzienki osadcze należy zasypać do wysokości kinety i wykonać nową kinetę.

Podobnie należy postąpić w przypadku studzien osadczych na kanałach ulicznych.

4.2.8  Montaż  wpustów ulicznych.
          Wpusty uliczne na terenie zlewni A wykonać na studniach betonowych o średnicy 600 mm z osadnikiem głębokości h=1,0 m  z wpustem żeliwnym typu ciężkiego. Połączenie z kanałem deszczowym wykonać rurą kanalizacyjną PVC. Wpusty w ulicach nieutwardzonych zostaną wybudowane po zaprojektowaniu niwelety ulicy na podstawie odrębnego opracowania. 

           4.2.9  Przeciski

Do przecisków używać grubościennych rur stalowych, minimalna grubość ścianki 8mm. Rury powinny być wewnątrz i zewnątrz izolowane w wytwórni powłoką zewnętrzną PE i wewnętrzną WM.

Kanał lub wodociąg powinien być wprowadzony do rury przeciskowej na płozach dystansowych z tworzyw sztucznych.

Na zakończeniu rury przeciskowej zamontować opaski termokurczliwe.

4.3 Wymagania dla materiałów
4.3.1 Kanały grawitacyjne

Do budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej użyte mogą być rury i kształtki z litego PVC wg PN-EN 1401-1, o połączeniach kielichowych z uszczelkami wargowymi wg PN-74/C-89200, o minimalnej klasie sztywności SN=8kPa (SDR 34). Mogą być stosowane rury tylko od renomowanych producentów, legitymujących się certyfikatem ISO 9001. Kształtki powinny być wykonane w klasie sztywności nie niższej jak rury i powinny pochodzić od tego samego producenta, co rury. Rury i kształtki winny charakteryzować się poniższymi cechami;

	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PVC
- właściwości fizyko-mechaniczne

Właściwości
	Jednostka
	Wielkość

	

Gęstość

Wytrzymałość na rozciągania:

- (próbka krótkotrwała) do 3 min.

- obliczeniowa

Wydłużenie względne przy zerwaniu


Współczynnik rozszerzalności liniowej


Moduł sprężystości (Younga)

- krótkotrwały 1 min.

- długotrwały 50 lat

Temperatura kształtowania wyrobów


Temperatura mięknienia met. Vicata B


Współczynnik przewodności cieplnej


- dla temp. 0oC

- dla temp. 20oC

Oporność elektryczna powierzchniowa

Odporność na zamarzanie wody w przewodzie

Palność
         

Chłonność gorącej wody

	

g/cm3



MPa

MPa

%


1/o C




MPa

MPa

o C
 

o C


W/m h oC


%

%

Om





 
g/cm2
	

1,38 - 1,40 



48 - 50

10

10


80 x 10-6




3000 - 3200

1000

120 - 130 


≥80 


0,16 - 0,21


5

10

>1012


nieodporne - zamarzanie niszczy rurę
materiał samo gasnący

40


	


4.3.2  Kanały grawitacyjne metodą bezodkrywkową

            Do budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej metodą bezwykopkową użyte              mogą być rury kamionkowe z mufą typu V4A typ 1 ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo-elastomerową,  o  średnicy  0,30 do 0,50  m wyprodukowanych wg Polskiej Normy PN-EN 295. Projektowana metoda budowy kanałów oparta jest na niemieckiej normie DIN 18319 i wytycznych ATV A 125 opracowanych w oparciu o normę PN EN 295.

.          Właściwości fizyczno-mechaniczne rur przeciskowych
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	l.p.
	Cecha fizyczno-mechaniczna
	jednostka
	wartość
	uwagi

	1.
	Ciężar objętościowy
	kN/m2
	22
	

	2.
	Współczynnik rozszerzalności
	
	5(10-6
	

	3.
	Współczynnik sprężystości
	kN/mm2
	40(50
	

	4.
	Wytrzymałość na ściskanie
	N/mm2
	+/-150
	

	5.
	Wytrzymałość na rozciąganie
	N/mm2
	10(20
	

	6.
	Wytrzymałość sklejanych części kamionkowych
	N/mm2
	30(35
	

	7.
	kwasoodporność
	pH
	2(12
	

	8.
	Wytrzymałość na temperatury
	T
	-100C,+ 700C
	

	9. 
	Chropowatość ścian
	K
	0,02(0,05
	

	10.
	Wytrzymałość na zginanie
	kN/m
	32(96
	


Do renowacji kanałów deszczowych należy  wykorzystać rękawy z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami poliestrowymi, której  zadaniem jest wzmocnienie konstrukcji i nadanie odpowiedniej szorstkości kanału. Wg wyliczeń grubość rękawa powinna wynosić po utwardzeniu;

	L.p.
	Nazwa kanału
	Lokalizacja kanału


	Długość m i średnica mm/grubość mm

	
	
	
	1200/20
	600/10
	500/8
	300/5

	1.
	DA1. Odc. I
	1 Maja
	147,00
	
	
	

	2.
	DA1 Odc.II
	Armii WP - lewa
	
	
	22,00
	

	3.    
	AD1 Odc.II
	Armii WP - prawa 
	
	70,00
	
	

	4.
	DA1.2
	MDL
	
	
	
	151,50

	5.
	DA1.2.1
	Pokoju
	
	
	
	56,00

	6.
	DA1.2.5
	Sambora, Bogusława
	
	
	
	185,00

	7.
	DA1.2.6
	Sobieskiego
	
	176,00
	
	

	8.
	DA1.2.8
	12 Marca
	
	
	50,00
	

	Razem  m
	147,00
	246,00
	77,00
	392,50


         Podstawowe własności materiałów użytych do renowacji kanałów;

	L.p.
	Własności fizyczne
	Poliester/ester

winylowy
	Poliester/ester

Winylowy typu premium
	Inne

	1.
	Wytrzymałość na zginanie,([Mpa]
	31-35
	28-35
	

	2.
	Moduł sprężystości przy zginaniu E [Mpa]
	1700-2400
	2400-3500
	

	3.
	Moduł sprężystości przy zginaniu zredukowany dla obciążeń długotrwałych, El [Mpa]
	860-1200
	1200-2100
	

	4.
	Materiał
	-
	-
	Włóknina poliestrowa

	5.
	Sposób utwardzenia
	
	
	Podgrzew wody

	6.
	Rodzaj żywicy
	tak
	tak
	-

	7.
	Sposób wprowadzania do kanału
	
	
	Przez inwersję

	8. 
	Odporność na ścieranie
	
	
	50 cykli DIN 19534

	9..
	Chropowatość utwardzonego rękawa
	
	
	Gładka powierzchnia


4.3.3  Wodociągi i rurociągi tłoczne

Do budowy wodociągów i rurociągi tłoczne należy stosować rury i kształtki PE80, SDR11 na ciśnienie nominalne PN10.

Rury powinny być zakupione u producenta zapewniającego wysoką jakość i powtarzalność wyrobów, potwierdzoną powszechnie akceptowanym certyfikatem jakości (np. ISO 9001). Rury nie mogą być produkowane z regrantulatu.

Połączenia rur powinny być wykonane na nasuwki elektrooporowe.

        Właściwiści fizyczno-mechaniczne rur PE

	Rury PE 
- właściwości fizyko-mechaniczne

Właściwości
	Jednostka
	Wielkość

	
 Gęstość materiału rury

 
Wydłużenie względne przy zerwaniu


Współczynnik rozszerzalności liniowej


wskaźnik szybkości płynięcia MFR


Zawartość sadzy


	
g/cm3


% 


mm/m/o C

 
g/10 min
 

% 
 
	
0,94 


600


0,24


0,85 


≥2 



4.3.4  Armatura

Zasuwy powinny pochodzić od producenta legitymującego się certyfikatem jakości, takim jak ISO 9001.

Obudowa powinna być wykonana z żeliwa sfroidalnego GGG40, zabezpieczonego przed korozją za pomocą powłoki minimum 250µm.

Ciśnienie nominalne PN10, połączenia-kołnierzowe o wierceniu PN10. Zasuwa nie może posiadać przewężenia na drodze przepływu. Element zamykający z żeliwa sfroidalnego z na wulkanizowaną powłoką EPDM. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, w części uszczelnionej polerowane. Wszystkie śruby wykonane ze stali nierdzewnej.

Dla zasuwy do zabudowy podziemnej wyposażone w skrzynkę dla obciążenia 400kN oraz oryginalny przedłużacz i obudowę producenta zasuwy.

Należy stosować wyłącznie śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej A4.

4.3.5  Bloki oporowe

Na załamaniach wodociągu stosować bloki oporowe. Opis konstrukcji bloków oporowych winien być zawarty w projekcie. Blok oporowy musi być wykonany z betonu wspartego o nienaruszoną ścianę wykopu. W wyjątkowych przypadkach (np. naruszenie ściany wykopu) dopuszcza się wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie go na starannie ubitym wypełnieniu. Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki grubą folią lub taśmą z tworzywa. Próby szczelności można przeprowadzać dopiero po osiągnięciu przez bloki oporowe wykonane z betonu odpowiedniej wytrzymałości.

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 

-rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami,

-odpowiednie długości odcinków mieszczą się w granicach 300-500m łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i gruntu zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zsypaniu

-maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnienia może wynosić 20ºC

-próbę szczelności należy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń

-miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach sieci
-napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawia go na kilka godzin dla ustabilizowania 

-rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny

- po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszyć powoli w sposób kontrolowany.

4.3.6  Studzienki kanalizacyjne

4.3.6.1 Studzienki betonowe

Studzienki betonowe powinny być wykonane z prefabrykatów z betonu klasy nie niższej jak B45, mrozoodporność F50 , wodoszczelność W8 i maksymalnej nasiąkliwości nw < 4%. Połączenia pomiędzy prefabrykatami uszczelnione specjalnymi uszczelkami gumowymi, dobranymi do kształtu prefabrykatów, odpornymi na działanie środowiska . Prefabrykaty powinny być zgodne z niemiecką normą DIN-4034, co powinno być potwierdzone akceptowanym w Polsce certyfikatem.

Dla przejść kanału przez ściany należy wykonać otwory za pomocą wiertnicy diamentowej – w razie baru takiej wiertnicy u Wykonawcy, prefabrykaty powinny mieć otwory wykonane u producenta. Przejście rurociągu przez ściany prefabrykatu uszczelnić uszczelkami gumowymi.

Wpusty uliczne typu ciężkiego wykonać na kręgach o średnicy 600mm wg KB4-3.3.1.10(1).


Studnie  rewizyjne  i  połączeniowe  wykonać  z  kręgów  żelbetowych  dn 1200 mm  z  płytą  nadstudzienną  dn 1400 mm  wraz  z włazem  żeliwnym  dn 600 mm  typu  ciężkiego , montowane  w  ulicach  i  poboczach  jezdni.

Dla kanałów o średnicy 0,5 m i powyżej, studnie rewizyjne i połączeniowe wykonać;

z  kręgów  żelbetowych  dn 1500 mm  z  płytą  nadstudzienną  dn 1700 mm  wraz  z włazem  żeliwnym  dn 600 mm  typu  ciężkiego

z  kręgów  żelbetowych  dn 2000 mm  z  płytą  nadstudzienną  dn 2500 mm  wraz  z włazem  żeliwnym  dn 600 mm  typu  ciężkiego

 montowane  w  ulicach  i  poboczach  jezdni.

Studnie inspekcyjne wykonać z kręgów żelbetowych dn 1000 i 1200 mm w zależności od średnicy kanału i głębokości ułożenia kanału.
Studnie wykonać wg rys. 179 i KB4-4.12.1(6). i (7).

Dopuszcza się budowę studni z tworzywa sztucznego o średnicy min. 1000 mm w sytuacji pojawienia się wody gruntowej ( po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru ).

Studnie kanalizacji sanitarnej na kanałach PVC

	L.p.
	Kanał PVC


	 Średnica studni


	Uwagi

	
	Symbol studni
	mm
	mm
	

	1.
	S
	500
	1500
	

	2.
	S
	400
	1200
	

	3.
	S
	300
	1200
	

	4.
	S
	250
	1200
	

	5.
	S
	200
	1200
	

	6.
	Si
	-
	1000
	


	7.
	Sp
	-
	400
	


Studnie kanalizacji sanitarnej na kanałach kamionkowych (metoda bez wykopkowa)

	L.p.
	Kanał kamionkowy


	Średnica studni


	Uwagi

	
	Symbol studni
	mm
	mm
	

	1.
	S            
	500
	1500
	

	2.
	Si            
	500
	1200
	

	3.
	S            
	300
	1200
	

	4.
	Si           
	300
	1200
	

	5.
	S            
	200
	1200
	

	6.
	Si
	200
	1200
	


Studnie kanalizacji deszczowej na kanałach 
	L.p.
	Kanał deszczowy


	Średnica studni


	Uwagi

	
	Symbol studni
	mm
	mm
	

	1.
	D
	1200
	2000
	połączeniowa

	2.
	D
	1200
	1500
	

	3.
	D
	1000
	2000
	połączeniowa

	4.
	D
	1000
	1500
	

	5.
	D
	600
	1500
	

	6.
	D
	500
	1500
	

	7.
	D
	400
	1200
	

	8.
	D
	300
	1200
	

	9.
	D
	250
	1200
	

	10.
	D
	200
	1200
	

	11.
	Di
	-
	1200
	

	12.
	Sd
	-
	400
	


               Studnie startowe zaprojektowano z kręgów żelbetowych DN 2000 stosowanych w metodzie bezwykopkowej i wytrzymałości dostosowanej do siły naciskowej stosowanych urządzeń. Studnie w metodzie bezwykopowej należy zapuszczać metodą studniarską, po uprzednim upewnieniu się, że w miejscu zapuszczania nie występuje uzbrojenie podziemne. Po wykonaniu kanału w miejscu studni startowej wykonać studnię żelbetową z kręgów o średnicy podanych w tabelach.

Parametry, numery i średnice studni przedstawiono w zestawieniu studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlewni A i C w Pucku.(Oddzielne opracowanie).

4.3.6.2 Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 415mm dla kanałów głównych i bocznych. Studzienki powinny być wykonane z PVC, kineta z PP, z częścią teleskopową do regulacji wysokości. Stosować należy wyłącznie studzienki połączeniowe, 1 odpływ + 3 dopływy. Niewykorzystane dopływy należy zaślepić. Klasa wytrzymałości włazów nie powinna być niższa jak:.

D (400kN) – w drogach i ulicach

C (250kN) – na parkingach ogólnodostępnych, przy  prędkości ruchu samochodów poniżej 30km/h.

B (125kN) – na parkingach wyłącznie dla samochodów osobowych, ciągach pieszych, terenach zieleni itp.

Nie dopuszcza się stosowania włazów klasy A.

W terenie nieutwardzonym należy stosować włazy z ramą okrągłą, na stożku betonowym, wyniesione ponad poziom terenu ok.. 15cm i otoczone pasem bruku z kamienia polnego o szerokości 50cm.

Włazy z ramą kwadratową mogą być stosowane tylko w nawierzchniach utwardzonych.

5 KONTROLA I JAKOŚĆ ROBÓT

5.1 Program zapewniania jakości (Pzj)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu /Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, St oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

· Organizację wykonania Robót sposób prowadzenia Robót,

· Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

· Bhp,

· Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.

5.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie próby szczelności oraz Robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu . Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość , Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

5.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawia na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.4 Badania prowadzone przez inwestora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru/Zamawiający może pobierać próbki materiałów nie zależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie wiarygodne,  to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

5.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Zamawiający może dopuścić di użycia tylko te materiały, które posiadają:

1 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi za podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustawiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.

5.6 Dokumenty budowy

5.6.1 Dziennik Budowlany

Dziennik Budowlany jest wymagany dokumentem prawnym w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stan bezpieczeństwa ludzi i minia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

· Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

· Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

· Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

· Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

· Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego,

· Daty zrządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

· Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających  i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych i odbiorów Robót,

· Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

· Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

· Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

· Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

· Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

· Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.

5.6.2 Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót.

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

5.6.3 pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) protokoły odbioru Robót,

d) protokoły z narad i ustaleń,

e) korespondencję na budowie.

5.6.4 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6 OBMIAR ROBÓT

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniku obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowych o płatności na rzecz Wykonawcy.

6.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacja Techniczna właściwa dla Robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

6.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

7 ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość o ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru / Zamawiającego.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualizacji oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku  stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

7.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentacją Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

3. Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
7.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8 PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1 Polskie Normy

PN-68/B-06050       Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 


badania przy odbiorze.

     BN-83/8836-02        Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 


odbiorze.

     PN-81/B-03020       Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.


Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiany:1 BI nr2/88,poz. 14

PN-H-74051:1994   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. Kanalizacja. 


Studzienki kanalizacyjne.

PN-93/H-74124      Zwieńczenia studzienek  i wypustów kanalizacyjnych montowane w 

    

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady 

 
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-85/B-01700      Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia


graficzne

      PN-92/B-01707        Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10729        Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735       Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 


odbiorze. Poprawki: 1 BI nr 6/9, poz. 43.

PN-EN 124:2000     Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 


dla ruchu pieszego i kołowego.

      PN-64/B-74086       Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1610             Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-EN ISO 9969     Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie sztywności obwodowej

EN ISO 178              Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Określenie własności

                                  mechanicznych przy zginaniu.

PN-EN 295               Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

                                  kanalizacyjnej. Metody badań. Wymagania. Sterowanie jakością i 

                                  pobieranie próbek

BN-83/8971-06.02   Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetonowe.

BN-83/8971-06.00   Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetonowe typu 

                      ,,Wipro”

BN-83/8971-06.00   Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-92/B-10735       Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  


odbiorze.

PN-87/ B-070700    Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, 


Terminologia.

     PN/85/B-01700         Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieci zewnętrzna. Oznaczenia 


graficzne.

      BN-62/638-03         Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250       Beton zwykły [56]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-88/B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-86/B-06712       Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997   Cement . cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 


zgodności.

PN-86/B-01802       Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i 


żelbetonowe. Nazwy i określenia.

PN-80/B-01800      Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 


betonowe  i żelbetonowe. Klasyfikacja i określenie środowiska.

PN-74/C-89200       Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-EN 1401-1        Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-74/C-89200      Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

BN-78/6354-12       Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040       Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-90/B-04615       Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

PN-74/B-24620       Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622       Roztwór asfaltowy do gruntowania .

BN-86/8971-08       Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-79/C-89027

PN-82/C-89051

PN-84/B-83264       Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  


statyczne i projektowanie.

8.2. Normy DIN

DIN 488 Część 1 Betonstahl; Sorten, Eigenshaften, Kennzeichen.


Stal zbrojeniowa; rodzaje, właściwości oznaczenia.

DIN 488 Część 6 Betonstahl; Ủberwachung (Guteuberwachung)


Stal zbrojeniowa kontrola (kontrola jakości)

DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Aufuhrung.


Beton i żelbet; wymiarownie i wykonanie.

DIN 1048 Część 1 Pu\rufverfahren fur Beton; Frischbeton


Metody badania betonu; beton świeży
DIN 1048 Część 2 Uberwachung (Guteuberwachung) im Beton- und Stahlbetonbau; 


Fertigteile. Kontrola (kontrola jakości) jakości w konstrukcyjnych betonowych i  


Żelbetonowych;prefabrykaty

DIN 4030 Część 1 Beurteilung betonanngreifender Wasser, Boden und Gase,


Grundlagen und Grezwerte. Ocena agresywności wód, gruntów i gazów wobec 


Betonu. Podstawa oceny i wartości granicznej.

DIN 4034  Część 1 Schachte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen. Schachte fur 


Erdverlegte Abwasserkanale und – leitungen. Maße, Technische Lieferbedingungen


Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetonwoeych.


Studzienki dla kanałów i przewodów kanalizacyjnych ułożonych w ziemi.


Wymiary , wrunki techniczne dostawy.

DIN 4281  Beton fur Entwasserungsgegenstand; Herstellung,


 Andorderungen und Prufungen


Beton w obiektach budownictwa wodnego; wytwarzanie,


Wymagania i badania.

DIN 18200  Uberwachung (Guteuberwachung) von Baustoffen, Baustoffen,


Bauteilen und Bauarten; Allgemeine Grundsatze.


Kontrola (kontrola jakości) materiałów budowlanych,


Elementów budowlanych; podstawy ogólne.

DIN 1212 Część 2 Steigeisen fur zweilaufige Steigeisengange; Steigeisen


Mit Aufkantung zum Einbauen in Betonferrtigteile


Stopnie z prętów stalowych dla studzienek; stopnie z prętów


Stalowych mocowanych w prefabrykatach betonowych.

8.2 Inne dokumenty

· Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY –1987r.

· Informator Projektowanie w technologii Insituform. Wyd.III.

· Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD firmy ADS Advanced Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA- przedstawiiel SDK – Katowice.

· Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz. 111)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. Nr 24/80 poz. 91)

· Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

· KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe 

· KB4-4.12.1 (7)Studzienki kanalizacyjne przelotowe

· KB4-4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe

· KB4-3.3.1.10(10) Studzienki ściekowe do odwodniania dróg

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz.U.nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

· Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe KERAMO. 2004 r.

· Technologie bezwykopowe. System rur przeciskowych. KERAMO

Uwaga: Wszelkie roboty należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
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