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                                             OPIS    TECHNICZNY
do projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej z przykanalikami zlewni A i C w Pucku.

1.0   Podstawa  opracowania
         Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o projekt budowlany zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Pucku oraz

1.1. Projekt budowlany Rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji      

          sanitarnej i deszczowej w zlewni A i C w Pucku, Kanalizacja sanitarna i 

          deszczowa z przykanalikami zlewni A i C z września  2004 r. wykonany przez       

          Zakład Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Koszalinie 

          ul. Jana Pawła II 9/8.

1.2.    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8.10.2004          

          r  AUBG7331/8/2004 wydana  przez Burmistrza miasta Puck oraz 

          Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Pasa Nadmorskiego m. 

          Pucka załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/2/2001 Rady Miasta w Pucku z 

          dnia 17 grudnia 2001 r.        
1.3.    Matryce geodezyjne w skali 1:500.
1.4.    Dokumentacja warunków gruntowo wodnych dla projektu kanalizacji      
          sanitarnej i deszczowej w Pucku - Badania  geologiczne mgr B. Plichta.
1.5.    Warunki techniczne wydane przez Pucką Gospodarkę Komunalną w Pucku.  
1.6.    Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej zlewni  B ..., oprac. ZPiRI    
          Koszalin.
1.7.    Uzgodnienia, literatura fachowa i normy  polskie.
2.0   Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej z przykanalikami zlewni A i C w Pucku opracowany na podstawie projektu budowlanego:

” Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami zlewni A i C w Pucku”. 

Zakres zadania przedstawiony w opisie projektu budowlanego został częściowo zweryfikowany na etapie projektu wykonawczego.

          Ostateczny zakres opracowania obejmuje kolektory i  kanały kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w ul. ul. 10 Lutego, Zamkowa, Ceynowy, 12 Marca, Plac Wolności, 1 Maja, Sobieskiego, Sienkiewicza, I Armii W.P., Hallera, Dworcowa, Mestwina, Morskiego Dywizjonu Lotniczego, Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, Przebendowskiego, Majkowskiego, Dunina, Derdowskiego, Plac Obrońców Wybrzeża, Abrahama, Sędzickiego, Wałowa, Wejhera, Polna, Pokoju, Morska, Młyńska, Bogusława, Gdańska, Kościelna, Sambora, Judyckiego, Kościuszki, Żeglarzy, Pomorska, Łąkowa, Szystowskiego, Wejherowska, Klifowa, Kaprów, Szyprów, Wybickiego, Marynarska, Lipowa. 

          Zestawienia kanałów objętych opracowaniem projektu budowlanego-wykonawczego rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlewni A i C w Pucku ( w granicach administracyjnych miasta Puck ), przedstawia poniższa tabela;

A.  Kanalizacja sanitarna

1. Zlewnia  A i C

	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ        

 
 
 
 
	Kanał sanitarny z rur PVC
	Kanał z rur kamionkowych wykonany metodą

bezwykopową
	Przyłącza sanitarne z rur PVC

	
	Kanału DN 500
	Kanału DN 300
	Kanału DN250
	Kanału DN 200
	Kanał DN500
	Kanał DN300
	Kanał DN200
	Przył. DN250
	Przył. DN200
	Przył. DN160

	
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m

	KANAŁ A 1 odcinek I
	ul. 10 Lutego
	556,5
	
	
	68,0
	
	
	
	
	58,5
	158,0

	KANAŁ A 1 odcinek II
	ul. 10 Lutego,  1 Maja, Męczenników Piaśnicy
	175,0
	
	
	
	375,5
	
	
	
	3,5
	324,0

	KANAŁ A 1 odcinek III
	ul. Męczenników Piaśnicy
	203,5
	
	
	
	
	
	
	
	60,5
	554,5

	KANAŁ A 1 odcinek IV
	ul. Nowy Świat,  Armii Wojska Polskiego
	352,5
	92,0
	
	81,5
	
	
	
	
	161,0
	646,5

	KANAŁ A 1 odcinek V
	ul. Armii Wojska Polskiego
	
	326,0
	
	394,0
	
	
	
	
	122,0
	769,0

	KANAŁ A 1.1
	ul. Hallera, Wejherowska, Dworcowa
	
	
	
	479,0
	
	
	
	
	
	428,5

	KANAŁ A 1.1.1
	ul. Mestwina
	
	
	
	122,5
	
	
	
	
	
	234,5

	KANAŁ A 1.2
	ul. Mor.Dywizjonu Lotniczego, Młyńska
	
	22,0
	
	101,5
	
	56,0
	158,5
	
	46,0
	381,0

	KANAŁ A 1.2.1
	ul. Pokoju, Gdańska
	
	
	
	
	
	
	137,0
	
	6,0
	186,0

	KANAŁ A 1.2.2
	ul. Wałowa, Gdańska
	
	
	
	80,5
	
	
	135,5
	
	
	192,5

	KANAŁ A 1.2.3
	ul. Morska, Zamkowa, Plac Wolności
	
	
	
	184,0
	
	177,5
	
	
	
	484,1

	KANAŁ A 1.2.4
	ul. Kościelna, Judyckiego
	
	
	
	
	
	95,0
	67,0
	
	
	140,5

	KANAŁ A 1.2.5
	ul. Sambora, Plac Wolności,  Bogusława
	
	
	
	
	
	
	292,0
	
	
	535,5

	KANAŁ A 1.2.6
	ul. Sobieskiego, Plac Obrońców Wybrzeża
	
	
	
	308,5
	
	
	153,5
	
	
	555,0

	KANAŁ A 1.2.7
	ul. Sienkiewicza, Plac Obrońców Wybrzeża
	
	
	
	190,5
	
	
	
	
	
	228,0

	KANAŁ A 1.2.8
	ul. 12 Marca
	
	
	
	
	
	
	118,0
	
	
	136,0

	KANAŁ A 1.2.9
	ul. 1 Maja (Szpital)
	
	
	82,5
	
	
	
	
	
	
	28,5

	KANAŁ A 1.2.10
	ul. 1 Maja, Kościuszki
	
	
	
	165,0
	
	
	
	
	
	334,5

	KANAŁ A 1.3
	ul. Nowy Świat, Lipowa, Przebendowskiego
	
	588,5
	
	145,0
	
	
	
	
	145,5
	277,5

	KANAŁ A 1.3.1
	ul. Lipowa, 1 Maja
	
	147,0
	66,5
	342,0
	
	
	
	204,5
	669,0
	222,5

	KANAŁ A 1.3.2
	ul. Nowy Świat
	
	291,0
	
	49,0
	
	
	
	
	43,5
	92,0

	KANAŁ A 1.3.2.1
	ul. Derdowskiego
	
	78,0
	
	
	
	
	
	
	273,0
	

	KANAŁ A 1.3.3
	ul. Dunina, Polna
	
	305,5
	
	40,0
	
	
	
	
	115,8
	73,6

	KANAŁ A 1.3.3.1
	ul. Dunina (ogródki)
	
	
	
	222,0
	
	
	
	
	
	81,7

	KANAŁ A 1.4
	ul. Przebendowskiego
	
	250,0
	
	17,0
	
	
	
	
	294,0
	171,0

	KANAŁ A 1.4.1
	ul. Polna
	
	
	
	232,0
	
	
	
	
	211,5
	102,5

	KANAŁ A 1.4.2
	ul. Majkowskiego
	
	228,0
	
	
	
	
	
	
	307,0
	140,0

	KANAŁ A 1.4.3
	ul. Sędzickiego
	
	177,0
	
	28,0
	
	
	
	
	82,0
	12,0

	KANAŁ A 1.4.4
	ul. Abrahama
	
	
	
	465,5
	
	
	
	
	
	460,4

	KANAŁ A 1.4.5
	ul,. Pomorska
	
	
	
	157,5
	
	
	
	
	
	62,5

	KANAŁ A 1.4.6
	ul. Wejhera, Dworcowa
	
	
	
	228,5
	
	
	
	
	78,0
	377,0

	KANAŁ A 1.5
	ul. Szystowskiego, Zamkowa
	
	551,0
	474,0
	34,0
	
	
	
	
	89,0
	93,5

	KANAŁ A 1.6
	ul. Łąkowa, Zamkowa
	
	
	
	488,5
	
	
	
	
	11,5
	509,5

	KANAŁ A 1.7
	ul. Żeglarzy
	
	
	171,0
	
	
	
	
	
	
	50,5

	KANAŁ A 1.8
	ul. Zamkowa
	
	
	
	292,5
	
	
	
	
	
	140,5

	KANAŁ A 1.9
	ul. Żeglarzy, Ceynow, Marynarska
	
	
	
	222,5
	
	
	
	
	130,0
	126,5

	KANAŁ C 1
	ul. Nowy Świat, Klifowa
	
	413,0
	199,0
	490,5
	
	
	
	
	26,0
	186,0

	KANAŁ C 1.1
	ul. Kaprów, Przebendowskiego
	
	
	
	334,0
	
	
	
	
	
	191,5

	KANAŁ C 1.2
	ul. Wybickiego
	
	273,0
	
	
	
	
	
	
	
	115,5

	KANAŁ C 1.3
	ul. Wybickiego (ogródki)
	
	
	
	454,5
	
	
	
	
	
	85,5

	KANAŁ C 1.5
	ul. Szyprów
	
	
	
	228,5
	
	
	
	
	
	143,5

	 
 
	 
RAZEM:
	1287,5
	3742,0
	993,0
	6646,5
	375,5
	328,5
	1061,5
	204,5
	2933,3
	10031,8


           Projekt kanalizacji deszczowej swoim zakresem obejmuje następujące kanały w ulicach: 10 Lutego, Zamkowa, 1 Maja, Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, A.W.P., Hallera, Morskiego Dywizjonu Lotniczego, Pokoju, Plac Wolności, Morska, Judyckiego, Sambora, Sobieskiego, Plac Obrońców Wybrzeża, 12 Marca, Przebendowskiego, Lipowa, Dunina, Polna, Kaszubska, Komandorska, Rybacka, Jachtowa, Abrahama, Bosmańska, Kapitańska, Klifowa, Kaprów, Szyprów i Wybickiego. Pozostałe kanały deszczowe zlewni  A, zostaną wyremontowane.

Kanały kanalizacji deszczowej zostaną wykonane lub poddane renowacji następującymi metodami;

1. metoda tradycyjna w wykopie otwartym, obudowanym

2. metoda bezwykopowa z wykorzystaniem sterowalnej głowicy i mechanicznym usuwaniem urobku

3. metoda renowacji rękawem z włókna poliestrowego nasączonego żywicami poliestrowymi

          Zestawienie kanałów deszczowych objętych opracowaniem projektu budowlanego-wykonawczego rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlewni A i C w Pucku przedstawia poniższa tabela;

B. Kanalizacja deszczowa.

1. Zlewnia  A i C
	Lp.
	Kanał
	Ulica
	Kanały główne
	Przykanaliki

	
	
	
	Żelbet
	Renowacja
	Kamionka
	PVC
	PVC

	
	
	
	1200
	1000
	1200
	600
	500
	300
	500
	300
	500
	400
	300
	250
	200
	200

	
	
	
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m

	1
	DA
	Zamkowa
	 
	550,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	2
	DA1 odc.I
	1 Maja, Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat
	107
	272
	147
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244
	 
	122,5
	 
	365,5

	3
	DA1 odc.II - lewy
	Armii W.P.
	 
	 
	 
	 
	22
	 
	 
	 
	727,5
	 
	 
	 
	 
	

	4
	DA1 odc.II - prawy
	Armii W.P.
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	796,5
	 
	50
	 
	 
	

	5
	DA1.1
	Hallera
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263
	 
	 
	 
	 
	62

	6
	DA1.1.1
	Mestwina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,5
	 
	 
	 
	3

	7
	DA1.2
	Morskiego Dyw. Lotn.
	 
	 
	 
	 
	 
	151,5
	 
	 
	 
	 
	126,5
	 
	 
	91,5

	8
	DA1.2.1
	Pokoju
	 
	 
	 
	 
	 
	56
	 
	 
	 
	 
	46,5
	 
	 
	2,7

	9
	DA1.2.2
	Wałowa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61
	 
	 
	39

	10
	DA1.2.3
	Pl.Wolności, Morska
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26
	42
	 
	 
	210,5
	 
	 
	235,5

	11
	DA1.2.4
	Judyckiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	12
	DA1.2.5
	Sambora, Bogusława
	 
	 
	 
	 
	 
	185
	 
	 
	 
	 
	104
	 
	 
	69,5

	13
	DA1.2.6
	Sobieskiego
	 
	 
	 
	176
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87

	14
	DA1.2.7
	Pl.Obrońców Wybrzeża
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79
	 
	 
	69,5

	15
	DA1.2.8
	12 Marca
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,5

	16
	DA1.2.9
	1 Maja (szpital)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116
	 
	 
	44

	17
	DA1.2.10
	Kościuszki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129
	 
	 
	25,4

	18
	DA1.3
	Lipowa, Przebendowskiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	473,5
	110
	 
	 
	65,5

	19
	DA1.3.1
	1 Maja, Lipowa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134
	297
	 
	 
	229,1

	20
	DA1.3.2.1
	Derdowskiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,5
	 
	 
	 

	21
	DA1.3.3
	Dunina, Polna, Rybacka, Kaszubska, Komandorska
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233,5
	883
	50
	 
	 

	22
	DA1.3.3.1
	Dunina (ogródki)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215,5
	 
	 

	23
	DA1.3.4
	Jachtowa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274,5
	 
	100
	 

	24
	DA1.3.5
	Dunina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266
	 
	 

	25
	DA1.4
	Przebendowskiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,5
	66
	 
	 
	77

	26
	DA1.4.2
	Majkowskiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,5
	 
	90,5

	27
	DA1.4.3
	Sędzickiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,5

	28
	DA1.4.4
	Abrahama
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	529
	 
	 
	28

	29
	DA1.4.4.1
	Bosmańska, Kapitańska
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,5
	 
	58
	 

	30
	DA1.9
	Ceynowy, Morska
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,5

	31
	DC1
	Nowy Świat, Klifowa
	 
	804,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	588,5
	 
	 
	24,5

	32
	DC1.1
	Kaprów, Przebendowskiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	331,5
	 
	 
	 

	33
	DC1.2
	Wybickiego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282
	 
	 
	 
	 

	34
	DC1.3
	Wybickiego, Dunina (ogródki)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197
	 
	243
	 

	35
	DC1.5
	Szyprów
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227
	 
	 
	10

	 
	 
	Razem:
	107
	1627
	147
	246
	72
	392,5
	277
	42
	1787
	1751
	4642
	740,5
	401
	1716,7


W opracowaniu przedstawiono również odcinki wodociągów będących w kolizji do projektowanej kanalizacji, które będą przebudowane. Zakres przebudowy wodociągu przedstawiono w poniższym zestawieniu

C .WODOCIĄG

	L.p.
	Nazwa wodociągu
	Lokalizacja wodociągu


	Długość m i średnica mm

	
	
	
	80
	100
	150
	160

	1.
	Sieć wodociągowa  150
	10 Lutego
	
	
	155
	

	2.
	Sieć wodociągowa  150
	Hallera
	
	
	120
	

	3.    
	Sieć wodociągowa  100
	Sobieskiego -1 Maja 
	
	65
	
	

	4.
	Sieć wodociągowa  100
	Sambora - Sobieskiego
	
	
	115
	

	5.
	Sieć wodociągowa  160
	Wejherowska – AWP – Nowy Świat
	
	
	
	442

	6.
	Sieć wodociągowa  100
	Przebendowskiego
	
	386
	
	

	7.
	Sieć wodociągowa  80
	Wejhera - AWP
	170
	
	
	

	8.
	Sieć wodociągowa  100
	AWP 
	
	19
	
	

	9.
	Sieć wodociągowa  100
	Plac Wolności, Morska
	
	351
	
	

	10.
	Sieć wodociągowa  100
	Sienkiewicza
	
	104
	
	

	11.
	Sieć wodociągowa 80
	Bogusława
	110
	
	
	

	12.
	Sieć wodociągowa  100
	12 Marca
	
	136
	
	

	13.
	Sieć wodociągowa  100
	Wałowa
	
	20
	
	

	14.
	Sieć wodociągowa  100
	MDL
	
	80
	
	

	Razem  m
	280
	1 161
	390
	442


           W zakres projektu budowlanego wchodzą:

- pompownie ścieków lokalizowane:

 -  P1 ul. Nowy Świat                    pow. zabudowy i dojazdu  - 72.0 m2

 -  P2 ul. Szystowskiego                pow. zabudowy i dojazdu  - 199.0 m2
 -  P3 ul. Łąkowa                           pow. zabudowy i dojazdu  -59.0 m2
 -  P4 ul. Morska                           pow. zabudowy i dojazdu  - 71.0 m2
 -  P5 ul. Żeglarzy                         pow. zabudowy i dojazdu  - 30.4 m2
 - podczyszczalnia wód opadowych zlewni A i C, pow. zabudowy i dojazdu  - 182.0 m2
            W opracowaniu przedstawiono rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zasady budowy kanałów kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami oraz przebudowywanych odcinków wodociągów.  Szczegółowe rozwiązania i wzajemne zależności poszczególnych sieci przedstawiono na planach i rysunkach oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami zlewni A i C w Pucku. W projekcie załączono profile podłużne projektowanych sieci z przykanalikami do i na posesji oraz rysunki studni.

3,0   Zmiany do projektu budowlanego

W projekcie wykonawczym rozwiązano sprawy występujących kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem. Zaktualizowano na mapach sytuacyjno-wysokościowych rzędne projektowanych kanałów sanitarnych i deszczowych z przykanalikami.

Załączono dodatkowe uzgodnienia ( wszystkie uzgodnienia znajdują się w teczce nr 3 projektu budowlanego).

4.0    Powiązania projektowe.
         Niniejszy projekt wykonawczy stanowi integralną całość z następującymi opracowaniami;

1. Projekt budowlany Rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni A i C w Pucku, Kanalizacja sanitarna i deszczowa z przykanalikami zlewni A i C z września  2004 r. wykonany przez Zakład Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Koszalinie ul. Jana Pawła II 9/8. 

2. Dokumentacja geotechniczna dla projektu zlewni A i C /1/ z lipca  2004 r

3. Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia budowy zlewni A i C w Pucku z września  2004 roku.

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlewni A i C w Pucku.

5. Przedmiary robót i kosztorysy nakładcze robót występujących przy budowie kanałów sanitarnych i deszczowych zlewni A i C w Pucku.

6. Zestawienie podstawowych parametrów studni na kanałach kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlewni A i C w Pucku. ( oddzielne opracowanie ).

5.0    Warunki  gruntowo-wodne

Po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonano rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Szczegółową analizę przedstawiono w załączonej do projektu budowlanego dokumentacji geotechnicznej ( oddzielne opracowanie –Geolog Zakład Projektowo Handlowy Koszalin ). Obszar, na którym zlokalizowano kanalizację obejmuje dwa typy krajobrazu: wysoczyznowe kępy i rozdzielające je części pradolin z okresu recesji pomorskiej fazy zlodowacenia. Otwory nr 1-9, 11-18, 21 i 24 położone są w obszarze fragmentu pradoliny rzeki Płutnicy.

W podłożu stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych wieku holoceńskiego.

Przypowierzchniową warstwę stanowią – nasypy i gleba, o miąższości wynoszącej 0,8 – 4,3m. Poniżej występują wzajemnie przewarstwiające się utwory akumulacji aluwialno-bagiennej , wykształcone w postaci torfów, namułów i piasków próchniczych oraz akumulacji rzecznej i morskiej ( różnoziarniste piaski z lokalnymi domieszkami części organicznych    Na obszarze woda gruntowa występuje w postaci zwierciadła swobodnego w obrębie piasków (gruntów nawodnionych ) oraz torfów ( gruntów mokrych ). Swobodne i ustabilizowane zwierciadło układa się na głębokości 0,3 – 4,9 m ( najpłycej wodę nawiercono w otworach nr 1-4, 7-8, 11 i 21 ). Otwory nr 10,19,20,22,23,25-50 położone są na wysoczyźnie  morenowej.  Na obszarze wysoczyzny morenowej nie stwierdzono występowania właściwego zwierciadła, występują tutaj jednak sączenia o różnej intensywności. Swobodne zwierciadło wody nawiercono w otworach, (10,30,47,49 ) w soczewkach piasków na głębokości od 3,0 do 4,9 m.  Obraz warunków wodnych może się zmieniać w zależności od opadów atmosferycznych i pory roku. Prace ziemne i odwodnieniowe należy prowadzić aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów. Szczególnie w obrębie piasków nawodnionych należy przed odwodnieniem zabezpieczyć wykop, w przeciwnym wypadku można doprowadzić do upłynnienia gruntu i przejścia w tzw. „kurzawkę”.
Warunki geotechniczne –wyróżniono 8 warstw geotechnicznych Ia, Ib, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IIIc. Szczegółowe charakterystyki poszczególnych warstw przedstawiono w dokumentacji geotechnicznej. 

W rejonie otworów 5,6,9,10,12,15-20,22-50  - występują grunty nośne oraz niski poziom wody gruntowej  - charakteryzujące proste warunki gruntowe.

W rejonie otworów 1-4,7,8,11,13,14, i 21 występują grunty organiczne lub miękkoplastyczne i wysoki poziom wody gruntowej – charakteryzujące złożone warunki gruntowe.

W dokumentacji zwraca się uwagę na umiejętne odwodnienie wykopów w rejonie otworów w których nawiercono wodę gruntową, gdyż nieumiejętne odwodnienie wykopów może zagrozić stateczności budynków w bezpośrednim sąsiedztwie.  

6.0   Projektowane  rozwiązania  techniczne
6.1   Założenia  projektowe  
Projektowany układ  kanalizacji  sanitarnej i deszczowej zlewni A i C stanowi dalszy etap porządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Puck i jest konsekwencją przyjętego Programu rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową  w Pucku.  W opracowaniu przyjęto podstawowe nazewnictwo i numerację kanałów z w/w programu.

Projekt budowlany-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wykonano przyjmując następujące założenia:

· każda posesja zostanie podłączona do projektowanego kanału sanitarnego.

· przykanalik zaprojektowano do lica budynku w przypadku odprowadzania z posesji istniejącym przykanalikiem wody opadowe itp.(nie dotyczy posesji o rozległym układzie kanalizacji )
· przykanalik zaprojektowano do studni (Sp ) zlokalizowanej przy granicy posesji, umożliwiając podłączenie istniejącej kanalizacji odprowadzającej ścieki z posesji.
· zakłada się likwidację istniejących zbiorników i studni osadczych zlokalizowanych w ulicach i na posesji ( w przypadku braku zgody właściciela istniejący zbiornik zostanie odłączony od układu kanalizacji w Pucku – jest to warunek uzyskania efektu ekologicznego ).
          Projekt budowlany-wykonawczy kanalizacji deszczowej wykonano przyjmując następujące założenia;

· zostaną zaprojektowane nowe kanały w ulicach ,

· zostaną poddane renowacji istniejące kanały kanalizacji deszczowej,

· pozostałe kanały kanalizacji ogólnospławnej zostaną wykorzystane jako kanały kanalizacji deszczowej,

· istniejące przykanaliki z posesji odprowadzające wody opadowe zostaną wykorzystane,
· kanały po przełączeniu posesji, zostaną przeczyszczone i wyremontowane ( sprawdzenie stanu kręgów, wymurówek, kinet )
· studzienki osadcze na kanałach zostaną zasypane do rzędnej kinety i wykonane nowe kinety.
· zostaną zlikwidowane zbiorniki na posesjach.
Średnice kolektorów i kanału sanitarnego przyjęto dla przepływów z uwzględnieniem rozwoju perspektywicznego miasta i spływu ścieków z poza miasta Puck. Średnice kanałów deszczowych przyjęto z programu lub w przypadku wymiany o średnicy kanału istniejącego.

W opracowaniu przedstawiono do przekładania odcinki  wodociągów, tylko wskazane i uzgodnione z PGK w Pucku. 
 6.2    Kanały  kanalizacji  sanitarnej 

6.2.1. Kanały układane w wykopie otwartym, obudowanym.

Kanały kanalizacji sanitarnej zaprojektowano  z rur  kanalizacyjnych litych PVC  klasy S (SDR 34)  od  średnicy  0,20 do 0,50  m, łączonych  na  kielichy  z  uszczelką. Kanały  ze  względu  na  specyfikę   materiału  należy  układać  przy  zachowaniu następujących  zasad:

-wykopy  wąskoprzestrzenne, obudowane,
-podsypka  piaskowa  gr.15 cm,
-obsypka  kanału  wykonana  materiałem z  wyrobiska ( pospółka ) , bez  kamieni,
-zagęszczenie  materiału  będzie  kontrolowane, dopuszcza  się  roboczy  ruch  drogowy,
-wykonawstwo  staranne  przy  użyciu  wibratora  płytowego ( 50 do 100 kg ) .

          Z uwagi na lokalizację kanałów w ulicach i chodnikach przewiduje się wymianę gruntu i zasypanie wykopu piaskiem warstwami do uzyskania 90% stopnia zagęszczenia.

W rejonach poza ulicami zakłada się wykonanie podsypki i zasypki tylko pod i nad rurę do wysokości 0,30 m. 25 cm
Na trasie kanałów sanitarnych zaprojektowano studnie rewizyjne i połączeniowe

( S ), studnie inspekcyjne ( Si ) oraz trójniki umożliwiające włączenie przykanalika z posesji 

Przejścia przez ścianę  studni  żelbetonowych  należy  wykonać  za  pomocą  tulei  ochronnych.

6.2.2. Kanały układane metodą bezwykopową

          Kanały kanalizacji sanitarnej zaprojektowano  z rur przeciskowych kamionkowych z mufą typu V4A typ 1 ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo-elastomerową,  o  średnicy  0,20 do 0,50  m wyprodukowanych wg Polskiej Normy PN-EN 295. Kanały  ze  względu  na  lokalizację  należy  układać  przy  zastosowaniu metody przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotażowym. Metoda polega na wykonaniu studni startowej i wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej, przy pomocy której do gruntu wprowadzany jest ciąg  stalowych żerdzi pilotowych. Są to rury stalowe o długości 1 m i średnicy zewnętrznej ok. 10 cm., które łączone są na gwint. Sterowanie przecisku odbywa się za pomocą laserowego systemu nawigacji. Po osiągnięciu przez głowicę pilotową  studni docelowej, ostatni element żerdzi łączony jest  ze stalową rurą roboczą. Rura robocza ma  taką samą średnicę co rura kamionkowa stosowana w przeciskach. Po przeciśnięciu odcinków rury roboczej  do studni docelowej, rozpoczyna się przecisk rury kamionkowej. W tym celu poprzez odpowiedni element przejściowy za ostatnia rurą stalowa roboczą, sukcesywnie przeciska się  rury kamionkowe, aż osiągną studnię docelową. W trakcie przeciskania do studni docelowej dociskane są rury z urobkiem i po odłączeniu od zestawu transportowane są na teren.

Metodą bezwykopową zostaną wykonane następujące kanały;

1. Kanał A1 (odcinek II) ul.10 Lutego  S13 – S22, średnica – DN500, l= 375,5 m

      max. gł. – 6,71 m

Komory startowe: S14, S16, Si42, S19, S21 – średnica – DN2000. DN3200.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	S14
	6,80
	1,64
	5,15

	S16
	7,94
	1,74
	6,20

	Si42
	8,50
	1,83
	6,67

	S19
	7,61
	1,98
	5,65

	S21
	6,60
	2,19
	4,41


2. Kanał A1.2 ul.MDL, Młyńska  S16 – S170, średnica – DN200, l= 158,5 m

                                                              S16 – S310, średnica – DN300,    l= 56,0 m

      max. gł. – 6,71 m

Komory startowe: S16, S173, S170, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	S16
	7,94
	3,72
	4,22

	S173
	9,55
	5,17
	4,38

	S170
	10,60
	5,80
	4,80

	S16
	7,94
	2,26
	5,68


3. Kanał A1.2.1 ul.Pokoju, Gdańska S173 – S184, średnica – DN200, l= 137,0 m                                                

      max. gł. – 4,05 m

  Komory startowe: S173, S185, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	S173
	9,55
	5,50
	4,05

	S185
	8,17
	6,04
	2,13


4. Kanał A1.2.2 ul.Wałowa, Gdańska S170 – S183, średnica – DN200, l= 135,5m                                               

      max. gł. – 4,80 m

  Komory startowe: S170, S182, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	S170
	10,60
	5,80
	4,80

	S182
	8,85
	6,32
	2,63


5. Kanał A1.2.3 ul.Morska, Zamkowa, Plac Wolności  

                                                                    S19 – S314, średnica – DN300, l= 125,5 m 

                                                                    S313 – S312, średnica – DN300, l= 52,0 m

      max. gł. – 4,60 m

  Komory startowe: S19, S316, S313, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	S19
	7,61
	3,01
	4,60

	S316
	7,36
	3,11
	4,25

	S313
	6,60
	3,32
	3,28


6. Kanał A1.2.4 ul.Kościelna, Judyckiego  

                                                                    S315 – S205, średnica – DN300, l= 95,0 m 

                                                                                           średnica – DN200, l= 40,0 m

                                                                    S321 – S319, średnica – DN200, l= 27,0 m

      max. gł. – 3,84 m

  Komory startowe: S321, S323, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	S321
	7,51
	3,67
	3,84

	S323
	7,30
	3,79
	3,51

	S321
	7,51
	4,85
	2,66


7. Kanał A1.2.5 ul.Bogusława, Sambora 

                                                                    S27 – S195, średnica – DN200, l= 292,0 m 

      max. gł. – 3,28 m

  Komory startowe: S240, S198, S196, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	S240
	5,39
	3,11
	2,28

	S198
	6,08
	3,67
	2,41

	S196
	7,50
	4,59
	2,91


8. Kanał A1.2.6 ul.Sobieskiego,  S237 – S242, średnica – DN200, l= 46,5 m 

                                                           S237 – S231, średnica – DN200, l= 107,0 m

      max. gł. – 3,42 m

  Komory startowe: S241, S236, S231, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	S241
	5,37
	3,46
	1,91

	S236
	5,49
	3,47
	2,02

	S231
	7,33
	3,91
	3,42


9. Kanał A1.2.8 ul.12 Marca,  S22 – S202, średnica – DN200, l= 118,0 m 

      max. gł. – 4,39 m

  Komory startowe: S201, S484, – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	S201
	6,90
	2,51
	4,39

	S484
	6,94
	2,64
	4,30



Projektowana metoda budowy kanałów oparta jest na niemieckiej normie DIN 18319 i wytycznych ATV A 125 opracowanych w oparciu o normę PN EN 295.

W trakcie wykonywania przecisku sterowanego należy śledzić odchylenie spadku oraz odchylenie osi kanału. Parametry te należy automatycznie korygować i zapisywać. Wg ATV dopuszczalne odchylenie spadku dla kanału o średnicy nominalnej DN<600 wynosi +/- 20 mm, a odchylenie dopuszczalne w planie osi kanału – wynosi +/-25 mm.

6.3.    Kanały kanalizacji deszczowej

6.3.1. Kanały układane w wykopie.

          Kanały kanalizacji deszczowej zaprojektowano  z rur  kanalizacyjnych litych PVC  klasy S (SDR 34) od  średnicy  0,20 do 0,50  m, łączonych  na  kielichy  z  uszczelką. Kanały kanalizacji deszczowej o średnicach powyżej 0,50 m zaprojektowano z rur żelbetowych, łączonych na kielichy z uszczelką.

Kanały  ze  względu  na  specyfikę   materiału  należy  układać  przy  zachowaniu następujących  zasad:

-wykopy  wąskoprzestrzenne, deskowane,
-podsypka  piaskowa  gr.15 cm,
-obsypka  kanału  wykonana  materiałem z  wyrobiska ( pospółka ) , bez  kamieni,
-zagęszczenie  materiału  będzie  kontrolowane, dopuszcza  się  roboczy  ruch  drogowy,
-wykonawstwo  staranne  przy  użyciu  wibratora  płytowego ( 50 do 100 kg ) .

          Z uwagi na lokalizację kanałów deszczowych przewiduje się wymianę gruntu i zasypanie wykopu piaskiem warstwami do uzyskania 90% stopnia zagęszczenia.

Wzdłuż projektowanych kanałów deszczowych przewidziano, że wpusty zostaną wymienione na nowe z osadnikiem. 

Przejścia  przez  ścianę  studni  żelbetonowych  należy  wykonać  za  pomocą  tulei  ochronnych.

6.2.2. Kanały układane metodą bezwykopową     

               Kanały kanalizacji deszczowej w ulicach; Plac Wolności, Morska, Judyckiego i 12 Marca  wykonywane zostaną z rur kamionkowych z mufą typu V4A typ 1 ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo-elastomerową,  o  średnicy  0,30 do 0,50  m wyprodukowanych wg Polskiej Normy PN-EN 295. Kanały  ze  względu  na     układ przestrzenny i zabudowę  należy  układać  przy  zastosowaniu metody przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotażowym. Metoda polega na wykonaniu studni startowej i wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej, przy pomocy której do gruntu wprowadzany jest ciąg  stalowych żerdzi pilotowych. Są to rury stalowe o długości 1 m i średnicy zewnętrznej ok. 10 cm., które łączone są na gwint. Sterowanie przecisku odbywa się za pomocą elektrooptycznego systemu nawigacji. Po osiągnięciu przez głowicę pilotową  studni docelowej, ostatni element żerdzi łączony jest  ze stalową rurą roboczą. Rura robocza ma  taką samą średnicę co rura kamionkowa stosowana w przeciskach. Po przeciśnięciu odcinków rury roboczej  do studni docelowej, rozpoczyna się przecisk rury kamionkowej. W tym celu poprzez odpowiedni element przejściowy za ostatnia rurą stalowa roboczą, sukcesywnie przeciska się  rury kamionkowe, aż osiągną studnię docelową. W trakcie przeciskania do studni docelowej dociskane są rury z urobkiem i po odłączeniu od zestawu transportowane są na teren.

Projektowana metoda budowy kanałów oparta jest na niemieckiej normie DIN 18319 i wytycznych ATV A 125 opracowanych w oparciu o normę PN EN 295.

W trakcie wykonywania przecisku sterowanego należy śledzić odchylenie spadku oraz odchylenie osi kanału. Parametry te należy automatycznie korygować i zapisywać. Wg ATV dopuszczalne odchylenie spadku dla kanału o średnicy nominalnej DN<600 wynosi +/- 20 mm, a odchylenie dopuszczalne w planie osi kanału – wynosi +/-25 mm.

Metodą bezwykopową zostaną wykonane następujące kanały;

1.Kanał DA1.2.3  ul. Plac Wolności, Morska  D16 – D14, 

                                                                                 średnica – DN500, l= 26,00 m

   max. gł. – 4,21 m                                                              DN300, l= 42,00 m      

Komora startowa: D15,                       – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	D15
	7,01
	2,80
	4,21

	D15
	7,01
	4,00
	3,01


2.Kanał DA1.2.4  ul. Judyckiego              D15 – D45, średnica – DN500, l= 153,00 m

       max. gł. – 4,38 m

Komory startowe: D15, D23, D24,     – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość

	D15
	7,01
	3,00
	4,01

	D23
	7,51
	3,15
	4,38

	D24
	6,90
	3,25
	3,65


3.Kanał DA1.2.8 ul. 12 Marca                 D45 – D26, średnica – DN500, l= 98,00 m                                                

      max. gł. – 4,44 m

  Komora startowa: D46,                     – średnica – DN2000.

	Komora startowa
	Rzędna terenu
	Rzędna dna 

kanału
	Głębokość


	D46
	6,94
	2,77
	4,17


           Kanały kanalizacji deszczowej przeznaczone do remontu w ulicach; 1 Maja, Armii WP, Sobieskiego, 12 Marca, MDLot., Pokoju, Sambora i Bogusława ( W części – patrz tabela ) będą  wykonywane  (metodą bezwykopową) z zastosowaniem technologii polegającej na wprowadzeniu do istniejącej rury rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami poliestrowymi, którego  zadaniem jest wzmocnienie konstrukcji i nadanie odpowiedniej szorstkości kanału. Wg wyliczeń grubość rękawa powinna wynosić po utwardzeniu;

	L.p.
	Nazwa kanału
	Lokalizacja kanału


	Długość m i średnica mm/grubość mm

	
	
	
	1200/20
	600/10
	500/8
	300/5

	1.
	DA1. Odc. I
	1 Maja
	147,00
	
	
	

	2.
	DA1 Odc.II
	Armii WP - lewa
	
	
	22,00
	

	3.    
	AD1 Odc.II
	Armii WP - prawa 
	
	70,00
	
	

	4.
	DA1.2
	MDL
	
	
	
	151,50

	5.
	DA1.2.1
	Pokoju
	
	
	
	56,00

	6.
	DA1.2.5
	Sambora, Bogusława
	
	
	
	185,00

	7.
	DA1.2.6
	Sobieskiego
	
	176,00
	
	

	8.
	DA1.2.8
	12 Marca
	
	
	50,00
	

	Razem  m
	147,00
	246,00
	77,00
	392,50


            Przed wykonaniem renowacji kanały należy poddać przeglądowi technicznemu i inwentaryzacji istniejących wylotów. W ramach inspekcji należy ustalić; uszkodzenia konstrukcyjne kanału, korozje i erozje ścianek kanału, uszkodzenie złączy, deformacje, wystające przegrody, infiltracje, zmiany kierunków i poziom ścieków ( EN 13508-1 i EN 13508-2 ). 

6.4.    Wodociągi i rurociągi tłoczne.

           Rurociągi tłoczne i przekładane odcinki sieci wodociągowej zaprojektowano z  rur i kształtek PE100 dla wody, koloru niebieskiego na ciśnienie 1,6 MPa 1,0 MPa,SDR 11. Połączenia wykonać metodą oporowego zgrzewania. Połączenia z istniejącym wodociągiem i uzbrojeniem wykonać za pomocą kształtek przejściowych. Na załamaniach należy wykonać bloki oporowe. Na wodociągu  zaprojektowano zasuwy klinowe z gładkim i wolnym przelotem z żeliwa sferoidalnego , z wrzecionem ze stali nierdzewnej umieszczonym w skrzynce ulicznej. Lokalizację i  średnice rur poszczególnych rurociągów i odcinków pokazano na mapach i profilach podłużnych.

	L.p.
	Nazwa wodociągu
	Lokalizacja wodociągu


	Długość m i średnica mm

	
	
	
	80
	100
	150
	160

	1.
	Sieć wodociągowa  150
	10 Lutego
	
	
	155
	

	2.
	Sieć wodociągowa  150
	Hallera
	
	
	120
	

	3.    
	Sieć wodociągowa  100
	Sobieskiego -1 Maja 
	
	65
	
	

	4.
	Sieć wodociągowa  100
	Sambora - Sobieskiego
	
	
	115
	

	5.
	Sieć wodociągowa  160
	Wejherowska – AWP – Nowy Świat
	
	
	
	442

	6.
	Sieć wodociągowa  100
	Przebendowskiego
	
	386
	
	

	7.
	Sieć wodociągowa  80
	Wejhera - AWP
	170
	
	
	

	8.
	Sieć wodociągowa  100
	AWP 
	
	19
	
	

	9.
	Sieć wodociągowa  100
	Plac Wolności, Morska
	
	351
	
	

	10.
	Sieć wodociągowa  100
	Sienkiewicza
	
	104
	
	

	11.
	Sieć wodociągowa 80
	Bogusława
	110
	
	
	

	12.
	Sieć wodociągowa  100
	12 Marca
	
	136
	
	

	13.
	Sieć wodociągowa  100
	Wałowa
	
	20
	
	

	14.
	Sieć wodociągowa  100
	MDL
	
	80
	
	

	Razem  m
	280
	1 161
	390
	442


6.5  Przykanaliki
Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC o średnicy 0,16 m klasy S (SDR 34). Na posesji zaprojektowano studnie z PVC o średnicy  415 mm. Studnie powinny umożliwiać regulację posadowienia włazu z rzędną terenu.  Przykrycie studni włazem żeliwnym. Przykanaliki z kanałem kanalizacji sanitarnej wykonać:

· bezpośrednio za pomocą trójnika i kanału z rury PVC klasy S ( SDR 34)do głębokości ca 3.0 m

· za pomocą studni inspekcyjnej  na kanale sanitarnym o średnicy podanej w tabeli i kanału z rury PVC klasy S (SDR 34), powyżej 3.0 m

· za pomocą studni inspekcyjnej  na kanale sanitarnym o średnicy podanej w tabeli i kanału z rury PVC klasy S (SDR 34) oraz kaskady zewnętrznej z kształtek i rury PVC klasy S (SDR 34),

· do studni żelbetowej betonowej B45 na kanale sanitarnym , kanałem z rury PVC klasy S (SDR 34) z wykonaniem kinety na dnie studni,

· do studni żelbetowej betonowej B45 na kanale sanitarnym , kanałem z rury PVC klasy S (SDR 34)  oraz kaskady zewnętrznej z kształtek i rury PVC klasy S (SDR 34).

	PRZYKANALIKI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ZLEWNI "A"


	 
	przykanalik sanitarny

	l.p.
	 Nazwa kanału
	 Lokalizacja
	PVC 200mm
	PVC 160mm

	1
	Kanał A1
	ul. 10 Lutego, Plac Wolności, 1 Maja, Męczenników                       Piaśnicy, Nowy Świat, Armii Wojska Polskiego
	864,0 
	2 766,0 

	2
	Kanał A1.1
	ul. Hallera, Wejherowska, Dworcowa
	47,5 
	480,5 

	3
	Kanał A1.1.1
	ul. Mestwina
	19,0 
	218,5 

	4
	Kanał A1.2
	ul.Mor.Dyw. Lotniczego, Młyńska
	158,2 
	254,0 

	5
	Kanał A1.2.1
	ul. Pokoju, Gdańska
	- 
	116,0 

	6
	Kanał A1.2.2
	ul. Wałowa, Gdańska
	- 
	174,5 

	7
	Kanał A1.2.3
	Plac Wolności, Morska
	- 
	297,0 

	8
	Kanał A1.2.4
	ul. Kościelna, Judyckiego
	- 
	117,5 

	9
	Kanał A1.2.5
	ul. Bogusława, Sambora
	- 
	527,5 

	10
	Kanał A1.2.6
	ul. Sobieskiego
	- 
	288,0 

	11
	Kanał A1.2.7
	ul. Sienkiewicza, Plac Obrońców Wybrzeża
	43,0 
	274,5 

	12
	Kanał A1.2.8
	ul. 12 Marca
	- 
	137,0 

	13
	Kanał A1.3
	ul. Nowy Świat, Lipowa, Przebendowskiego
	137,5 
	396,5 

	14
	Kanał A1.3.1
	ul. Lipowa, 1 Maja
	264,5 
	398,0 

	15
	Kanał A1.3.2
	ul. Nowy Świat
	11,5 
	25,0 

	16
	Kanał A1.3.2.1
	ul. Derdowskiego
	254,0 
	- 

	17
	Kanał A1.3.3
	ul. Dunina, Polna
	115,5 
	89,3 

	18
	Kanał A1.3.3.1
	ul. Dunina, Polna
	- 
	84,0 

	19
	Kanał A1.4
	ul. Przebendowskiego
	220,0 
	153,0 

	20
	Kanał A1.4.1
	ul. Polna
	124,0 
	171,0 

	21
	Kanał A1.4.2
	ul. Majkowskiego
	346,5 
	189,0 

	22
	Kanał A1.4.3
	ul. Sędzickiego
	24,0 
	52,0 

	23
	Kanał A1.4.4
	ul. Abrahama
	- 
	470,0 

	24
	Kanał A1.4.5
	ul. Pomorska
	- 
	61,0 

	25
	Kanał A1.4.6
	ul. Wejhera
	- 
	266,0 

	26
	Kanał A1.5
	ul. Szystowskiego
	106,0 
	245,5 

	27
	Kanał A1.6
	ul. Łąkowa
	- 
	226,0 

	28
	Kanał A1.7
	ul. Żeglarzy
	- 
	51,0 

	29
	Kanał A1.8
	ul. Zamkowa
	11,5 
	499,5 

	30
	Kanał A1.9
	ul. Ceynowy, Marynarska
	62,5 
	189,0 

	31
	Kanał A1.2.9
	Szpital
	30,5 
	- 

	32
	Kanał A1.2.10
	ul. Kościuszki
	- 
	292,0 

	 
	Razem:
	 
	2 839,7 
	9 508,8 


	 

 

 PRZYŁACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 
	Przykanalik PVC 200mm

	
	mb
	Wp/szt

	KANAŁ DA
	ul. Zamkowa
	76,0
	14

	KANAŁ DA1
	ul. 1 Maja, Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, Armii Wojska Polskiego
	163,0
	12

	KANAŁ DA1.1
	ul. Hallera
	40,0
	8

	KANAŁ DA1.2
	ul. Mor.Dywizjonu Lotniczego, Młyńska
	81,0
	5

	KANAŁ DA1.2.1
	ul. Pokoju
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.2.3
	ul. Plac Wolności, Morska
	69,0
	16

	KANAŁ DA1.2.4
	ul. Judyckiego
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.2.5
	ul. Bogusława, Sambora
	80,0
	5

	KANAŁ DA1.2.6
	ul. Sobieskiego
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.2.7
	Plac Obrońców Wybrzeża
	96,0
	5

	KANAŁ DA1.2.8
	ul. 12 Marca
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.3
	ul. Przebendowskiego
	40,0
	8

	KANAŁ DA1.3.1
	ul. Lipowa, 1 Maja
	209,5
	20

	KANAŁ DA1.3.3
	ul. Dunina, Polna, Kaszubska,Komandorska, Rybacka
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.3.3.1
	ul. Dunina
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.3.4
	ul. Jachtowa
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.3.5
	ul. Dunina
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.4.1
	ul. Przebendowskiego
	137,0
	12

	KANAŁ DA1.4.4
	ul. Abrahama, Rybacka
	7,5
	1

	KANAŁ DA1.4.4.1
	ul. Bosmańska, Kapitańska
	 -
	- 

	KANAŁ DA1.1.1
	ul. Mastwina
	3,0
	1

	KANAŁ DA1.3.2
	ul,. Nowy Świat
	20,0
	2

	KANAŁ DA1.2.9
	ul. Szpital
	33,0
	4

	KANAŁ DA1.2.10
	ul. Kościuszki
	24,0
	3

	 
	RAZEM:
	1079,0
	116


6.6     Studnie 

Studnie  rewizyjne  i  połączeniowe  wykonać  z  kręgów  żelbetowych betonowej B45  dn 1200 mm  z  płytą  nadstudzienną  dn 1400 mm  wraz  z włazem  żeliwnym  dn 600 mm  typu  ciężkiego , montowane  w  ulicach  i  poboczach  jezdni.

Dla kanałów o średnicy 0,5 m i powyżej, studnie rewizyjne i połączeniowe wykonać;

1. z  kręgów  żelbetowych betonowej B45  dn 1500 mm  z  płytą  nadstudzienną  dn 1700 mm  wraz  z włazem  żeliwnym  dn 600 mm  typu  ciężkiego

2. z  kręgów  żelbetowych betonowej B45  dn 2000 mm  z  płytą  nadstudzienną  dn 2500 mm  wraz  z włazem  żeliwnym  dn 600 mm  typu  ciężkiego

 montowane  w  ulicach  i  poboczach  jezdni.

Studnie inspekcyjne wykonać z kręgów żelbetowych betonowej B45 dn 1000 i 1200 mm w zależności od średnicy kanału i głębokości ułożenia kanału.
Studnie wykonać wg rys. 179 i KB4-4.12.1(6).

Dopuszcza się budowę studni z tworzywa sztucznego o średnicy min. 1000 mm w sytuacji pojawienia się wody gruntowej ( po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru ).

Studnie kanalizacji sanitarnej na kanałach PVC

	L.p.
	Kanał PVC


	 Średnica studni


	Uwagi

	
	Symbol studni
	mm
	mm
	

	1.
	S
	500
	1500
	

	2.
	S
	400
	1200
	

	3.
	S
	300
	1200
	

	4.
	S
	250
	1200
	

	5.
	S
	200
	1200
	

	6.
	Si
	-
	1000
	

	7.
	Sp
	-
	400
	


Studnie kanalizacji sanitarnej na kanałach kamionkowych (metoda bez wykopkowa)

	L.p.
	Kanał kamionkowy


	Średnica studni


	Uwagi

	
	Symbol studni
	mm
	mm
	

	1.
	S            
	500
	1500
	

	2.
	Si            
	500
	1200
	

	3.
	S            
	300
	1200
	

	4.
	Si           
	300
	1200
	

	5.
	S            
	200
	1200
	

	6.
	Si
	200
	1200
	


Studnie kanalizacji deszczowej na kanałach 

	L.p.
	Kanał deszczowy


	Średnica studni


	Uwagi

	
	Symbol studni
	mm
	mm
	

	1.
	D
	1200
	2000
	połączeniowa

	2.
	D
	1200
	1500
	

	3.
	D
	1000
	2000
	połączeniowa

	4.
	D
	1000
	1500
	

	5.
	D
	600
	1500
	

	6.
	D
	500
	1500
	

	7.
	D
	400
	1200
	

	8.
	D
	300
	1200
	

	9.
	D
	250
	1200
	

	10.
	D
	200
	1200
	

	11.
	Di
	-
	1200
	

	12.
	Sd
	-
	400
	


               Studnie startowe zaprojektowano z kręgów żelbetowych DN 2000 stosowanych w metodzie bezwykopowej i wytrzymałości dostosowanej do siły naciskowej stosowanych urządzeń. Studnie w metodzie bezwykopowej należy zapuszczać metodą studniarską, po uprzednim upewnieniu się, że w miejscu zapuszczania nie występuje uzbrojenie podziemne. Po wykonaniu kanału w miejscu studni startowej wykonać studnię żelbetową betonowej B45 z kręgów o średnicy podanych w tabelach.

Parametry, numery i średnice studni przedstawiono w zestawieniu studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlewni A i C w Pucku.(Oddzielne opracowanie).

6.7   Likwidacja zbiorników i studzien osadczych

          Występujące na posesjach zbiorniki należy wyłączyć z eksploatacji. Sposób wyłączenia uzgodnić z właścicielem.

W przypadku odprowadzania z posesji wód opadowych w miejscu zbiornika wykonać przejście rurą kanalizacyjną PVC i połączyć z istniejącym kanałem przed i za likwidowanym zbiornikiem.

W sytuacji kiedy zbiornik usytuowany jest na załamaniu, należy wykonać obejście zbiornika rurą kanalizacyjną.

Występujące na posesjach studzienki osadcze należy zasypać do wysokości kinety i wykonać nową kinetę.

Podobnie należy postąpić w przypadku studzien osadczych na kanałach ulicznych.

6.8   Wpusty uliczne

          Wpusty uliczne na terenie zlewni A wykonać na studniach betonowych o średnicy 600 mm 500 mm z osadnikiem głębokości h=1,0 m  z wpustem żeliwnym typu ciężkiego. Połączenie z kanałem deszczowym wykonać rurą kanalizacyjną PVC. Wpusty w ulicach nieutwardzonych zostaną wybudowane po zaprojektowaniu niwelety ulicy na podstawie odrębnego opracowania. 

7.0   Wytyczne  realizacyjne
7.1    Roboty  przygotowawcze

Trasowanie  kanałów  zlecić  służbie  geodezyjnej  po  uprzednim  rozpoznaniu  aktualnego  zainwestowania  infrastruktury  technicznej. Występujące uzbrojenie  oznakować  , a  kolizje  odpowiednio  zabezpieczyć. Na  czas  trwania  robót  na  trasie  kanałów  wykonać  drogi  montażowe  z  płyt  żelbetowych  szer. 3,0 m.

7.2    Roboty  ziemne
         Wykopy  pod  kanał  na  terenach  upraw  rolnych  wykonać  po  uprzednim  zdjęciu  warstwy  ziemi  uprawnej  gr. 0,30 m.

Wykopy  wykonać  mechanicznie:

-w  ulicach  i terenach  zabudowanych , jako  wąsko przestrzenne, obudowane,

-w  terenach  poza  zabudową , jako  wąsko przestrzenne, obudowane.

UWAGA: W  rejonach  istniejącego  uzbrojenia  roboty  wykonać  ręcznie , a  uzbrojenie  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem, podwieszając  do  obudowy  wykopu.

Studnie w metodzie bezwykopowej należy zapuszczać metodą studniarską, po uprzednim upewnieniu się, że w miejscu zapuszczania nie występuje uzbrojenie podziemne. Teren wokół wykopów i studni startowej i docelowej należy wydzielić i zabezpieczyć trwałymi barierami o wysokości 1,10 m i minimum 1.0 m od krawędzi wykopu. W czasie prowadzenia robót metodą bezodkrywkową w studniach należy zapewnić tam znajdującym się osobą bezpieczeństwo; zapewnić możliwość wejścia i wyjścia, wentylację dostarczającą 6 m3/h powietrza na jednego pracownika i utrzymanie zawartości tlenu w powietrzu nie mniej niż 19%, oświetlenie elektryczne i osobiste oświetlenie z lampy z własnym zasileniem, odpowiedni system łączności. Stanowiska w studniach startowych i docelowych powinny posiadać nadzór na powierzchni.

Obudowę  wykopu  wykonać  zgodnie  z  normą  BN-83/8836-02.  Wykop  zabezpieczyć  przed  napływem  wód  opadowych.

Wszelkie  prace  ziemne  wykonać  zgodnie  z normą  BN-83/8836-02  oraz    z 

 „  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych „  tom I  cz. 1  oraz  zgodnie  z  przypisami  bhp. 

7.3    Odwodnienie  wykopu


W  przypadku  pojawienia  się  wody  gruntowej  na  dnie  wykopu  ułożyć  drenaż  z  sączków  drenarskich  dn 100 mm  w  obsypce  piaskowej  , a  w  dnie  wykopu  studnie  zbiorcze  z  rur  betonowych  dn 600mm.  Wodę  ze  studni  odpompować  na  zewnątrz  wykopu. W rejonach ulic; Szystowskiego, Zamkowej, 

10 Lutego, Łąkowa, Żeglarzy, 1 Maja , przy wysokim poziomie wód, należy przewidzieć odwodnienie igłofiltrami.

7.4    Roboty  odtworzeniowe
Nawierzchnie  drogowe  zniszczone  na  skutek  robót  montażowych  należy  przywrócić  do  stanu  pierwotnego . Na  czas  trwania  robót  wokół  dróg  ustawić  tablice  i znaki  zgodnie  z  projektem  organizacji  ruchu.

Roboty  na  skrzyżowaniu  wykonywać  połową  jezdni, umożliwiając przejazd  i  wjazd  na  posesje.

Dla  pieszych  na  wykopach  stosować  mostki  drewniane.

7.5    Roboty  montażowe


Kanały sanitarny i deszczowy  zlewni A i C wykonać odcinkami ca 20.0 – 50.0 m lub odcinkami między studniami. Po wykonaniu  każdego  odcinka  wykonać  próbę  szczelności  i  dokonać  jego  odbioru  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. W przypadku wyłączenia istniejącego kanału na czas przełączenia należy zastosować przepompowywanie ścieków pompami i rurociągami tymczasowymi. Prace te należy prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych PGK w Pucku.

Prace  montażowe  wykonać  zgodnie  z „ Specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami zlewni A i C w Pucku oraz  instrukcją  montażu  wydaną  przez  producenta  materiałów.

8.0   Obliczenia  technologiczne
Obliczenia wytrzymałościowe sprawdzające  kanałów   sanitarnych i deszczowych

· Warunki  wyjściowe:

a) Przykrycie :        2-3,0 m
Ruch  drogowy:  nacisk kół 65 kN

Gęstość  zasypki  nad  lustrem  wody  gruntowej  :  19 kN/m3

Zagęszczenia: 90% ( Proctor  zmodyfikowany MP ) Es=2000

· Obciążenia:

gj = 19 x 3 = 57 kN/m2

                      3 x 65

gt = 1,45 ----------------------   =  5 kN/m2

                      2 x 3,14 x 3 x 3 

     g = 57 + 5 = 62 kN/m2

· Obliczenia  odkształcenia:

Q             0,083  x   g

---    =  ------------------------

     D           16 x Sr  + 0,122 x E

    Sr = 8 kN/m2

    E = 2000 kPa

     Q                   0,083 x 62                         5,146

  ----- =  -------------------------------  =  -------------------  = 1,38 %

·      D          16 x 8  +  0,122 x 2000           128 + 244

· Krytyczne  ciśnienie  powodujące  wyboczenia:

                                            1/2

     Pb= 5,63 x   (Sr x 2 x E)    

                                                 1/2

      Pb = 5,63 x (8 x 2 x 2000)      =  1007 kN/m2

                         Q

    L= 1 – ( 3 x ----  )  =  1  - ( 3 x 0,00132 ) = 0,996

               D

    Pb = L  x Pb  = 1007 x 0,996 = 1003 kN/m2

             1003

     F=  -------  = 16,2   jest  większe od  2 

              62

co  spełnia  warunek  bezpieczeństwa.

b) Przykrycie  3.0 – 6.5 m.

Obliczenia sprawdzające dla powyższego wariantu znajdują się w materiałach archiwalnych projektanta.

9.0   Uwagi  dla  Inwestora  i  Wykonawcy  

1. Wykonanie  robót  należy  zlecić  przedsiębiorstwu  w ramach przetargu.

2. Wszelkie  roboty  wykonać  zgodnie  z  projektem budowlanym - wykonawczym, zmiany  i  odstępstwa  uzgadniać  z  projektantem.

3. Przed  przystąpieniem   do  robót  należy wzdłuż tras projektowanych kanałów wykonać inwentaryzację obiektów, nawierzchni i terenu na nośniku elektronicznym w celu sprawdzeniu stanu po robotach.

4. W trakcie robót zapewnić  nadzór  ze  strony  właścicieli  istniejącej  infrastruktury.

5. Rzędne istniejących przykanalików na posesjach należy sprawdzić i dostosować do projektowanych.

6. Z  uwagi  na  brak  projektu  układu  komunikacyjnego  rzędne  studzienek  przyjęto  w  oparciu  o  rzędne  terenu.

7. Wykopy  na  czas  trwania  robót  zabezpieczyć  i  oznakować.

7.  Roboty  prowadzić zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  warunkami  bhp.
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     168. Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej

            kanał DA1.4 w skali 1:100/500
                                      Rys. nr 168

     169. Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej

            kanał DA1.4.2 w skali 1:100/500
                                      Rys. nr 169

     170. Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej

            kanał DA1.4.3 w skali 1:100/500
                                      Rys. nr 170

     171. Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej

            kanał DA1.4.4 w skali 1:100/500
                                      Rys. nr 171

     172. Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej

            kanał DA1.9 w skali 1:100/500
                                      Rys. nr 172

     173. Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej

            kanał DC1 odcinek I w skali 1:100/500
                            Rys. nr 173

     174.Profil podłużny przepustu melioracyjnego 1:100/500            Rys. nr 174

     175.Profil podłużny rurociągów tłocznych i przyłączy

            wodociągowych w skali 1:100/500                                         Rys. nr 175

     176.Profil podłużny wodociągu do remontu 1:100/500                 Rys. nr 176

     177.Profil podłużny wodociągu do remontu 1:100/500                 Rys. nr 177

     178.Profil podłużny wodociągu do remontu 1:100/500                 Rys. nr 178

     179.Studnie i podłączenia przykanalików 1:50                              Rys. nr 179
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